## 全国暖通、空调室外气象参数表《GB50736-2012》
全国民用建筑供暖通风与空气调节设计规范《GB50736-2012》 附录A 室外气象参数 2012-12-08日编制於北京
省份 | 城市名称 |  | 站台名称 | 台站位置 |  |  | 统计年份 | 年平均温度（℃) | 室外计算温、湿度(℃) | [8 empty] | 室外风向、风速及频率 注明：E-东；东风。S-南；南风。W-西；西风。N-北；北风。C-静风。 | [9 empty] | 冬季日照百分率(%) | 最大冻土深度（㎝) | 大气压力（hPa) |  | 设计计算用供暖期天数及其平均温度 | [5 empty] | 极端最高温度（℃) | 极端最低温度（℃)
|  |  |  | 北纬 | 东经 | 海拔（m) |  |  | 冬季 |  |  |  | 夏季 |  |  |  |  | 夏季 |  |  |  | 冬季 |  |  |  | 年最多风向 | 年最多风向的频率(%) |  |  | 冬季 | 夏季 | 日平均温度≤+5℃的天数 | 日平均温度≤+5℃的起止日期 | 平均温度≤+5℃期间内的平均温度（℃) | 日平均温度≤+8℃的天数 | 日平均温度≤+8℃的起止日期 | 平均温度≤+8℃期间内的平均温度（℃)
[9 empty] | 供暖(℃) | 通风(℃) | 空调(℃) | 空调相对湿度(%) | 空气调节干球温度(℃) | 空气调节室外计算湿球温度(℃） | 通风计算温度(℃） | 通风计算相对湿度(%) | 空气调节室外计算日平均温度(℃ | 平均风速（m/s） | 最多风向 | 最多风向的频率(%) | 最多风向的平均风速（m/s） | 平均风速（m/s） | 最多风向 | 最多风向的频率(%) | 最多风向的平均风速（m/s）
北京 | 1 | 北京 | 北京5411 | 39°48′ | 116°28′ | 31.3 | 1971-2000 | 12.3 | -7.6 | -3.6 | -9.9 | 44 | 33.5 | 26.4 | 29.7 | 61 | 29.6 | 2.1 | C SW | 18 10 | 3 | 2.6 | C N | 19 12 | 4.7 | C SW | 17 10 | 64 | 66 | 1021.7 | 1000.2 | 123 | 11.12--03.14 | -0.7 | 144 | 11.04--03.27 | 0.3 | 41.9 | -18.3
天津 | 1 | 天津 | 天津54527 | 39°05′ | 117°04′ | 2.5 | 1971-2000 | 12.7 | -7 | -3.5 | -9.6 | 56 | 33.9 | 26.8 | 29.8 | 63 | 29.4 | 2.2 | C S | 15 9 | 2.4 | 2.4 | C N | 20 11 | 4.8 | C SW | 16 9 | 58 | 58 | 1027.1 | 1005.2 | 121 | 11.13--03.13 | -0.6 | 142 | 11.06--03.27 | 0.4 | 40.5 | -17.8
| 2 | 塘沽 | 塘沽54623 | 39°00′ | 117°43′ | 2.7 | 1971-2000 | 12.6 | -6.8 | -3.3 | -9.2 | 59 | 32.5 | 26.9 | 28.8 | 68 | 29.6 | 4.2 | SSE | 12 | 4.3 | 3.9 | NNW | 13 | 5.8 | NNW | 8 | 63 | 59 | 1026.3 | 1004.6 | 122 | 11.15--03.16 | -0.4 | 143 | 11.07--03.29 | 0.6 | 40.9 | -15.4
河北省 | 1 | 石家庄 | 石家庄53698 | 38°02′ | 114°25′ | 81 | 1971-2000 | 13.4 | -6.2 | -2.3 | -8.8 | 55 | 35.1 | 26.8 | 30.8 | 60 | 30 | 1.7 | C S | 26 13 | 2.6 | 1.8 | C NNE | 25 12 | 2 | C S | 25 12 | 56 | 56 | 1017.2 | 995.8 | 111 | 11.15--03.05 | 0.1 | 140 | 11.07--03.26 | 1.5 | 41.5 | -19.3
| 2 | 唐山 | 唐山54534 | 39°40′ | 118°09′ | 27.8 | 1971-2000 | 11.5 | -9.2 | -5.1 | -11.6 | 55 | 32.9 | 26.3 | 29.2 | 63 | 28.5 | 2.3 | C ESE | 14 11 | 2.8 | 2.2 | C WNW | 22 11 | 2.9 | C ESE | 17 18 | 60 | 72 | 1023.6 | 1002.4 | 130 | 11.10--03.19 | -1.6 | 146 | 11.04--03.29 | -0.7 | 39.6 | -22.7
| 3 | 邢台 | 邢台53798 | 37°04′ | 114°30′ | 76.8 | 1971-2000 | 13.9 | -5.5 | -1.6 | -8 | 57 | 35.1 | 26.9 | 31 | 61 | 30.2 | 1.7 | C SSW | 23 13 | 2.3 | 1.4 | C NNE | 27 10 | 2 | C SSW | 24 13 | 56 | 46 | 1017.7 | 996.2 | 105 | 11.19--03.03 | 0.5 | 129 | 11.08--03.16 | 1.8 | 41.1 | -20.2
| 4 | 保定 | 保定54602 | 38°51′ | 115°31′ | 17.2 | 1971-2000 | 12.9 | -7 | -3.2 | -9.5 | 55 | 34.8 | 26.6 | 30.4 | 61 | 29.8 | 2 | C SW | 18 14 | 2.5 | 1.8 | C SW | 23 12 | 2.3 | C SW | 19 14 | 56 | 58 | 1025.1 | 1002.9 | 119 | 11.13--03.11 | -0.5 | 142 | 11.05--03.27 | 0.7 | 41.6 | -19.6
| 5 | 张家口 | 张家口54401 | 40°47′ | 114°53′ | 724.2 | 1971-2000 | 8.8 | -13.6 | -8.3 | -16.2 | 41 | 32.1 | 22.6 | 27.8 | 50 | 27 | 2.1 | C SE | 19 15 | 2.9 | 2.8 | N | 35 | 3.5 | N | 26 | 65 | 136 | 939.5 | 925 | 146 | 11.03--03.28 | -3.9 | 168 | 10.20--04.05 | -2.6 | 39.2 | -24.6
| 6 | 承德 | 承德54423 | 40°58′ | 117°56′ | 377.2 | 1971-2000 | 9.1 | -13.3 | -9.1 | -15.7 | 51 | 32.7 | 24.1 | 28.7 | 55 | 27.4 | 0.9 | C SSW | 61 6 | 2.5 | 1 | C NW | 66 10 | 3.3 | C NW | 61 6 | 65 | 126 | 980.5 | 963.3 | 145 | 11.03--03.27 | -4.1 | 166 | 10.21--04.04 | -2.9 | 43.3 | -24.2
| 7 | 秦皇岛 | 秦皇岛54449 | 39°56′ | 119°36′ | 2.6 | 1971-2000 | 11 | -9.6 | -4.8 | -12 | 51 | 30.6 | 25.9 | 27.5 | 55 | 27.7 | 2.3 | C WSW | 19 10 | 2.7 | 2.5 | C WNW | 19 13 | 3 | C WNW | 18 10 | 64 | 85 | 1026.4 | 1005.6 | 135 | 11.12--03.26 | -1.2 | 153 | 11.04--04.05 | -0.3 | 39.2 | -20.8
| 8 | 沧州 | 沧州54616 | 38°20′ | 116°50′ | 9.6 | 1971-1995 | 12.9 | -7.1 | -3 | -9.6 | 57 | 34.3 | 26.7 | 30.1 | 63 | 29.7 | 2.9 | SW | 12 | 2.7 | 2.6 | SW | 12 | 2.8 | SW | 14 | 64 | 43 | 1027 | 1004 | 118 | 11.15--03.12 | -0.5 | 141 | 11.07--03.27 | 0.7 | 40.5 | -19.5
| 9 | 廊坊 | 霸州54518 | 39°07′ | 116°23′ | 9 | 1971-2000 | 12.2 | -8.3 | -4.4 | -11 | 54 | 34.4 | 26.6 | 30.1 | 61 | 29.6 | 2.2 | C SW | 12 9 | 2.5 | 2.1 | C NE | 19 11 | 3.3 | C SW | 14 10 | 57 | 67 | 1026.4 | 1004 | 124 | 11.11--03.14 | -1.3 | 143 | 11.05--03.27 | -0.3 | 41.3 | -21.5
| 10 | 衡水 | 饶阳54606 | 38°14′ | 115°44′ | 18.9 | 1971-2000 | 12.5 | -7.9 | -3.9 | -10.4 | 59 | 34.8 | 26.9 | 30.5 | 61 | 29.6 | 2.2 | C SW | 15 11 | 3 | 2 | C SW | 19 9 | 2.6 | C SW | 15 11 | 63 | 77 | 1024.9 | 1002.8 | 122 | 11.12--03.13 | -0.9 | 143 | 11.05--03.27 | 0.2 | 41.2 | -22.6
山西省 | 1 | 太原 | 太原53772 | 37°47′ | 112°33′ | 778.3 | 1971-2000 | 10 | -10.1 | -5.5 | -12.8 | 50 | 31.5 | 23.8 | 27.8 | 58 | 26.1 | 1.8 | C N | 30 10 | 2.4 | 2 | C N | 30 13 | 2.6 | C N | 29 11 | 57 | 72 | 933.5 | 919.8 | 141 | 10.06--03.26 | -1.7 | 160 | 10.23--03.31 | -0.7 | 37.4 | -22.7
| 2 | 大同 | 大同53487 | 40°06′ | 113°20′ | 1067.2 | 1971-2000 | 7 | -16.3 | -10.6 | -18.9 | 50 | 30.9 | 21.2 | 26.4 | 49 | 25.3 | 2.5 | C NNE | 17 12 | 3.1 | 2.8 | N | 19 | 3.3 | C NNE | 16 15 | 61 | 186 | 899.9 | 889.1 | 163 | 10.24--04.04 | -4.8 | 183 | 10.14--04.14 | -3.5 | 37.2 | -27.2
| 3 | 阳泉 | 阳泉53782 | 37°51′ | 113°33′ | 741.9 | 1971-2000 | 11.3 | -8.3 | -3.4 | -10.4 | 43 | 32.8 | 23.6 | 28.2 | 55 | 27.4 | 1.6 | C ENE | 33 9 | 2.3 | 2.2 | C NNW | 30 19 | 3.7 | C NNW | 31 13 | 62 | 62 | 937.1 | 923.8 | 126 | 11.12--03.17 | -0.5 | 146 | 11.04--03.29 | 0.3 | 40.2 | -16.2
| 4 | 运城 | 运城53959 | 35°02′ | 111°01′ | 376 | 1971-2000 | 9.14 | -4.5 | -0.9 | -7.4 | 57 | 35.8 | 26 | 31.3 | 55 | 31.5 | 3.1 | SSE | 16 | 5 | 2.4 | C W | 24 9 | 2.8 | C SSE | 18 11 | 49 | 39 | 982 | 962.7 | 101 | 11.22--03.02 | 0.9 | 127 | 11.08--03.14 | 2 | 41.2 | -18.9
| 5 | 晋城 | 阳城53975 | 35°29′ | 112°24′ | 659.5 | 1971-2000 | 11.8 | -6.6 | -2.6 | -9.1 | 53 | 32.7 | 24.6 | 28.8 | 59 | 27.3 | 1.7 | C SSE | 35 11 | 2.9 | 1.9 | C NW | 42 12 | 4.9 | C NW | 37 9 | 58 | 39 | 947.4 | 932.4 | 120 | 11.14--03.13 | 0 | 143 | 11.06--03.28 | 1 | 38.5 | -17.2
| 6 | 朔州 | 右玉53478 | 40°00′ | 112°27′ | 1348.8 | 1971-2000 | 3.9 | -20.8 | -14.4 | -25.4 | 61 | 29 | 19.8 | 24.5 | 50 | 22.5 | 2.1 | C ESE | 30 11 | 2.8 | 2.3 | C NW | 41 11 | 5 | C WNW | 32 8 | 71 | 169 | 868.6 | 860.7 | 182 | 10.--04.13 | -6.9 | 208 | 10.01--04.26 | -5.2 | 34.4 | -40.4
| 7 | 晋中 | 榆社53787 | 37°04′ | 112°59′ | 1041.4 | 1971-2000 | 8.8 | -11.1 | -6.6 | -13.6 | 49 | 30.8 | 22.3 | 26.8 | 55 | 24.8 | 1.5 | C SSW | 39 9 | 2.8 | 1.3 | C E | 42 14 | 1.9 | C E | 38 9 | 62 | 76 | 902.6 | 892 | 144 | 11.05--03.28 | -2.6 | 168 | 10.20--04.05 | -1.3 | 36.7 | -25.1
| 8 | 忻州 | 原平53673 | 38°44′ | 112°43′ | 828.2 | 1971-2000 | 9 | -12.3 | -7.7 | -14.7 | 47 | 31.8 | 22.9 | 27.6 | 53 | 26.2 | 1.9 | C NNE | 20 11 | 2.4 | 2.3 | C NNE | 26 14 | 3.8 | C NNE | 22 12 | 60 | 121 | 926.9 | 913.8 | 145 | 11.03--03.27 | -3.2 | 168 | 10.20--04.05 | -1.9 | 38.1 | -25.8
| 9 | 临汾 | 临汾53868 | 36°04′ | 111°30′ | 449.5 | 1971-2000 | 12.6 | -6.6 | -2.7 | -10 | 58 | 34.6 | 25.7 | 30.6 | 56 | 29.3 | 1.8 | C SW | 24 9 | 3 | 1.6 | C SW | 35 7 | 2.6 | C SW | 31 9 | 47 | 57 | 972.5 | 954.2 | 114 | 11.13--03.06 | -0.2 | 142 | 11.06--03.27 | 1.1 | 40.5 | -23.1
| 10 | 吕梁 | 离石53764 | 37°30′ | 111°06′ | 950.8 | 1971-2000 | 9.1 | -12.6 | -7.6 | -16 | 55 | 32.4 | 22.9 | 28.1 | 52 | 26.3 | 2.6 | C NE | 22 17 | 2.5 | 2.1 | NE | 26 | 2.5 | NE | 20 | 58 | 104 | 914.5 | 901.3 | 143 | 11.05--03.27 | -3 | 166 | 10.20--04.03 | -1.7 | 38.4 | -26
内蒙古 | 1 | 呼和浩特 | 呼和浩特53463 | 40°49′ | 111°41′ | 1063 | 1971-2000 | 6.7 | -17 | -11.6 | -20.3 | 58 | 30.6 | 21 | 26.5 | 48 | 25.9 | 1.8 | C SW | 36 8 | 3.4 | 1.5 | C NNW | 50 9 | 4.2 | C NNW | 40 7 | 63 | 156 | 901.2 | 889.6 | 167 | 10.20--04.04 | -5.3 | 184 | 10.12--04.13 | -4.1 | 38.5 | -30.5
| 2 | 包头 | 包头53446 | 40°40′ | 109°51′ | 1067.2 | 1971-2000 | 7.2 | -16.6 | -11.1 | -19.7 | 55 | 31.7 | 20.9 | 27.4 | 43 | 26.5 | 2.6 | C SE | 14 11 | 2.9 | 2.4 | N | 21 | 3.4 | N | 16 | 68 | 157 | 901.2 | 889.1 | 164 | 10.21--04.02 | -5.1 | 182 | 10.13--04.12 | -3.9 | 39.2 | -31.4
| 3 | 赤峰 | 赤峰54218 | 42°16′ | 118°56′ | 568 | 1971-2000 | 7.5 | -16.2 | -10.7 | -18.8 | 43 | 32.7 | 22.6 | 28 | 50 | 27.4 | 2.2 | C WSW | 20 13 | 2.5 | 2.3 | C W | 26 14 | 3.1 | C W | 21 13 | 70 | 201 | 955.1 | 941.1 | 161 | 10.26--04.04 | -5 | 179 | 10.16--04.12 | -3.8 | 40.4 | -28.8
| 4 | 通辽 | 通辽54135 | 43°36′ | 122°16′ | 178.5 | 1971-2000 | 6.6 | -19 | -13.5 | -21.8 | 54 | 32.3 | 24.5 | 28.2 | 57 | 27.3 | 3.5 | SSW | 17 | 4.6 | 3.7 | NW | 16 | 4.4 | SSW | 11 | 76 | 179 | 1002.6 | 984.4 | 166 | 10.21--04.04 | -6.7 | 184 | 10.13--04.14 | -5.4 | 38.9 | -31.6
| 5 | 鄂尔多斯 | 东胜53543 | 39°50′ | 109°59′ | 1460.4 | 1971-2000 | 6.2 | -16.8 | -10.5 | -19.6 | 52 | 29.1 | 19 | 24.8 | 43 | 24.6 | 3.1 | SSW | 19 | 3.7 | 2.9 | SSW | 14 | 3.1 | SSW | 17 | 73 | 150 | 856.7 | 849.5 | 168 | 10.20--04.05 | -4.9 | 189 | 10.11--04.17 | -3.6 | 35.3 | -28.4
| 6 | 呼伦贝尔 | 满州里50514 | 49°34′ | 117°26′ | 661.7 | 1971-2000 | -0.7 | -28.6 | -23.3 | -31.6 | 75 | 29 | 19.9 | 24.1 | 52 | 23.6 | 3.8 | C E | 13 10 | 4.4 | 3.7 | WSW | 23 | 3.9 | WSW | 13 | 70 | 389 | 941.9 | 930.3 | 210 | 09.30--04.27 | -12.4 | 229 | 09.21--05.07 | -10.8 | 37.9 | -40.5
| 7 |  | 海拉尔50527 | 49°13′ | 119°45′ | 610.2 | 1971-2000 | -1 | -31.6 | -25.1 | -34.5 | 79 | 29 | 20.5 | 24.3 | 54 | 23.5 | 3 | C SSW | 13 8 | 3.1 | 2.3 | C SSW | 22 19 | 2.5 | C SSW | 15 12 | 62 | 242 | 947.9 | 935.7 | 208 | 10.01--04.26 | -12.7 | 227 | 09.22--05.06 | -11 | 36.6 | -42.3
| 8 | 巴彦淖尔 | 临河53513 | 40°45′ | 107°25′ | 1039.3 | 1971-2000 | 8.1 | -15.3 | -9.9 | -19.1 | 51 | 32.7 | 20.9 | 28.4 | 39 | 27.5 | 2.1 | C E | 20 10 | 2.5 | 2 | C W | 30 13 | 3.4 | C W | 24 10 | 72 | 138 | 903.9 | 891.1 | 157 | 10.24--03.29 | -4.4 | 175 | 10.16--04.08 | -3.3 | 39.4 | -35.3
| 9 | 乌兰察布 | 集宁53480 | 41°02′ | 113°04′ | 1419.3 | 1971-2000 | 4.3 | -18.9 | -13 | -21.9 | 55 | 28.2 | 18.9 | 23.8 | 49 | 22.9 | 2.4 | C WNW | 29 9 | 3.6 | 3 | C WNW | 33 13 | 4.9 | C WNW | 29 12 | 72 | 184 | 860.2 | 853.7 | 181 | 10.16--04.14 | -6.4 | 206 | 10.03--04.26 | -4.7 | 33.6 | -32.4
| 10 | 兴安盟 | 乌兰浩特50838 | 46°05′ | 122°03′ | 274.7 | 1971-2000 | 5 | -20.5 | -15 | -23.5 | 54 | 31.8 | 23 | 27.1 | 55 | 26.6 | 2.6 | C NE | 23 7 | 3.9 | 2.6 | C NW | 27 17 | 4 | C NW | 22 11 | 69 | 249 | 989.1 | 973.3 | 176 | 10.17--04.10 | -7.8 | 193 | 10.09--04.19 | -6.5 | 40.3 | -33.7
| 11 | 锡林郭勒盟 | 二连浩特53068 | 43°39′ | 111°58′ | 964.7 | 1971-2000 | 4 | -24.3 | -18.1 | -27.8 | 69 | 33.2 | 19.3 | 27.9 | 33 | 27.5 | 4 | NW | 8 | 5.2 | 3.6 | NW | 16 | 5.3 | NW | 13 | 76 | 310 | 910.5 | 898.3 | 181 | 10.14--04.12 | -9.3 | 196 | 10.07--04.20 | -8.1 | 41.1 | -37.1
| 12 |  | 锡林浩特54102 | 43°57′ | 116°04′ | 989.5 | 1971-2000 | 2.6 | -25.2 | -18.8 | -27.8 | 72 | 31.1 | 19.9 | 26 | 44 | 25.4 | 3.3 | C SW | 13 9 | 3.4 | 3.2 | WSW | 19 | 4.3 | C WSW | 15 13 | 71 | 265 | 906.4 | 895.9 | 189 | 10.11--04.17 | -9.7 | 209 | 10.01--04.27 | -8.1 | 39.2 | -38
辽宁省 | 1 | 沈阳 | 沈阳54343 | 41°44′ | 123°27′ | 44.7 | 1971-2000 | 8.4 | -16.9 | -11 | -20.7 | 60 | 31.5 | 25.3 | 28.2 | 65 | 27.5 | 2.6 | SW | 16 | 3.5 | 2.6 | C NNE | 13 10 | 3.6 | SW | 13 | 56 | 148 | 1020.8 | 1000.9 | 152 | 10.30--03.30 | -5.1 | 172 | 10.20--04.09 | -3.6 | 36.1 | -29.4
| 2 | 大连 | 大连54662 | 43°57′ | 121°38′ | 91.5 | 1971-2000 | 10.9 | -9.8 | -3.9 | -13 | 56 | 29 | 24.9 | 26.3 | 71 | 26.5 | 4.1 | SSW | 19 | 4.6 | 5.2 | NNE | 24 | 7 | NNE | 15 | 65 | 90 | 1013.9 | 997.8 | 132 | 11.16--03.27 | -0.7 | 152 | 11.06--04.06 | 0.3 | 35.3 | -18.8
| 3 | 鞍山 | 鞍山54339 | 42°02′ | 123°00′ | 77.3 | 1971-2000 | 9.6 | -15.1 | -8.6 | -18 | 54 | 31.6 | 25.1 | 28.2 | 63 | 28.1 | 2.7 | SW | 13 | 3.6 | 2.9 | NE | 14 | 3.5 | SW | 12 | 60 | 118 | 1018.5 | 998.8 | 143 | 11.06--03.28 | -3.8 | 163 | 10.26--04.06 | -2.5 | 36.5 | -26.9
| 4 | 抚顺 | 抚顺54351 | 41°54′ | 124°05′ | 118.5 | 1971-2000 | 6.8 | -20 | -13.5 | -23.8 | 68 | 31.5 | 24.8 | 27.8 | 65 | 26.6 | 2.2 | C NE | 15 12 | 2.2 | 2.3 | ENE | 20 | 2.1 | NE | 16 | 61 | 143 | 1011 | 992.4 | 161 | 10.26--04.04 | -6.3 | 182 | 10.14--04.13 | -4.8 | 37.7 | -35.9
| 6 | 本溪 | 本溪54346 | 41°19′ | 123°47′ | 185.2 | 1971-2000 | 7.8 | -18.1 | -11.5 | -21.5 | 64 | 31 | 24.3 | 27.4 | 63 | 27.1 | 2.2 | C ESE | 19 15 | 2 | 2.4 | ESE | 25 | 2.3 | ESE | 18 | 57 | 149 | 1003.3 | 985.7 | 157 | 10.28--04.03 | -5.1 | 175 | 10.18--04.10 | -3.8 | 37.5 | -33.6
| 7 | 丹东 | 丹东54497 | 40°03′ | 124°20′ | 13.8 | 1971-2000 | 8.9 | -12.9 | -7.4 | -15.9 | 55 | 29.6 | 25.3 | 26.8 | 71 | 25.9 | 2.3 | C SSW | 17 13 | 3.2 | 3.4 | N | 21 | 5.2 | C ENE | 14 13 | 64 | 88 | 1023.7 | 1005.5 | 145 | 11.07--03.31 | -2.8 | 167 | 10.27--04.11 | -1.7 | 35.3 | -25.8
| 8 | 锦州 | 锦州54337 | 41°08′ | 121°07′ | 65.9 | 1971-2000 | 9.5 | -13.1 | -7.9 | -15.5 | 52 | 31.4 | 25.2 | 27.9 | 67 | 27.1 | 3.3 | SW | 18 | 4.3 | 3.2 | C NNE | 21 15 | 5.1 | C SW | 17 12 | 67 | 108 | 1017.8 | 997.8 | 144 | 11.05--03.28 | -3.4 | 164 | 10.26--04.06 | -2.2 | 41.8 | -22.8
| 9 | 营口 | 营口54471 | 40°40′ | 122°16′ | 3.3 | 1971-2000 | 9.5 | -14.1 | -8.5 | -17.1 | 62 | 30.4 | 25.5 | 27.7 | 68 | 27.5 | 3.7 | SW | 17 | 4.8 | 3.6 | NE | 16 | 4.3 | SW | 15 | 67 | 101 | 1026.1 | 1005.5 | 144 | 11.06--03.29 | -3.6 | 164 | 10.26--04.07 | -2.4 | 34.7 | -28.4
| 10 | 阜新 | 阜新54237 | 42°05′ | 121°43′ | 166.8 | 1971-2000 | 8.1 | -15.7 | -10.6 | -18.5 | 49 | 32.5 | 24.7 | 28.4 | 60 | 27.3 | 2.1 | C SW | 29 21 | 3.4 | 2.1 | C N | 36 9 | 4.1 | C SW | 31 14 | 68 | 139 | 1007 | 988.1 | 159 | 10.27--04.03 | -4.8 | 176 | 10.18--04.11 | 3.7 | 40.9 | -27.1
| 11 | 铁岭 | 开原54254 | 42°32′ | 124°03′ | 98.2 | 1971-2000 | 7 | -20 | -13.4 | -23.5 | 49 | 31.1 | 25 | 27.5 | 60 | 26.8 | 2.7 | SSW | 17 | 3.1 | 2.7 | C SW | 16 15 | 3.8 | SW | 16 | 62 | 137 | 1013.4 | 994.6 | 160 | 10.27--04.04 | -6.4 | 180 | 10.16--04.13 | -4.9 | 36.6 | -36.3
| 12 | 朝阳 | 朝阳54324 | 41°33′ | 120°27′ | 169.9 | 1971-2000 | 9 | -15.3 | -9.7 | -18.3 | 43 | 33.5 | 25 | 28.9 | 58 | 28.3 | 2.5 | C SSW | 32 22 | 3.6 | 2.4 | C SSW | 14 12 | 3.5 | C SSW | 33 16 | 69 | 135 | 1004.5 | 985.5 | 145 | 11.04--03.28 | -4.7 | 157 | 10.21--04.05 | -3.2 | 43.3 | -34.4
| 13 | 葫芦岛 | 兴城54455 | 40°35′ | 120°42′ | 8.5 | 1971-2000 | 9.2 | -12.6 | 7.7 | -15 | 52 | 29.5 | 25.5 | 26.8 | 76 | 26.4 | 2.4 | C SSW | 26 16 | 3.9 | 2.2 | C NNE | 34 13 | 3.4 | C SW | 28 10 | 72 | 99 | 1025.5 | 1004.7 | 145 | 11.06--03.30 | -3.2 | 167 | 10.26--04.10 | -1.9 | 40.8 | -27.5
吉林省 | 1 | 长春 | 长春54161 | 43°54′ | 125°13′ | 236.8 | 1971-2000 | 5.7 | -21.1 | -15.1 | -24.3 | 66 | 30.5 | 24.1 | 26.6 | 65 | 26.3 | 3.2 | WSW | 15 | 4.6 | 3.7 | WSW | 20 | 4.7 | WSW | 17 | 64 | 169 | 994.4 | 978.4 | 169 | 10.20--04.06 | -7.6 | 188 | 10.12--04.17 | -6.1 | 35.7 | -33
| 2 | 吉林 | 吉林54172 | 43°57′ | 126°28′ | 183.4 | 1971-1995 | 4.8 | -24 | -17.2 | -27.5 | 72 | 30.4 | 24.1 | 26.6 | 65 | 26.1 | 2.6 | C SSE | 20 11 | 2.3 | 2.6 | C WSW | 31 18 | 4 | C WSW | 22 13 | 52 | 182 | 1001.9 | 984.8 | 172 | 10.18--04.07 | -8.5 | 191 | 10.11--04.19 | -7.1 | 35.7 | -40.3
| 3 | 四平 | 四平54157 | 43°11′ | 124°20′ | 164.2 | 1971-2000 | 6.7 | -19.7 | -13.5 | -22.8 | 66 | 30.7 | 24.5 | 27.2 | 65 | 26.7 | 2.5 | SW | 17 | 3.8 | 2.6 | C SW | 15 15 | 3.9 | SW | 16 | 69 | 148 | 1004.3 | 986.7 | 163 | 10.25--04.05 | -6.6 | 184 | 10.13--04.14 | -5 | 37.3 | -32.3
| 4 | 通化 | 通化54363 | 41°41′ | 125°54′ | 402.9 | 1971-2000 | 5.6 | -21 | -14.2 | -24.2 | 68 | 29.9 | 23.2 | 26.3 | 64 | 25.3 | 1.6 | C SW | 41 12 | 3.5 | 1.3 | C SW | 53 7 | 3.6 | C SW | 43 11 | 50 | 139 | 974.7 | 961 | 170 | 10.20--04.07 | -6.6 | 189 | 10.12--04.18 | -5.3 | 35.6 | -33.1
| 5 | 白山 | 临江54374 | 41°48′ | 126°55′ | 332.7 | 1971-2000 | 5.3 | -21.5 | -15.6 | -24.4 | 71 | 30.8 | 23.6 | 27.3 | 61 | 25.4 | 1.2 | C NNE | 42 14 | 1.6 | 0.8 | C NNE | 61 11 | 1.6 | C NNE | 46 14 | 55 | 136 | 983.9 | 969.1 | 170 | 10.20--04.07 | -7.2 | 191 | 10.11--04.19 | -5.7 | 37.9 | -33.8
| 6 | 松原 | 乾安50948 | 45°00′ | 124°01′ | 146.3 | 1971-2000 | 5.4 | -21.6 | -16.1 | -24.5 | 64 | 31.8 | 24.2 | 27.6 | 59 | 27.3 | 3 | SSW | 14 | 3.8 | 2.9 | WNW | 12 | 3.2 | SSW | 11 | 67 | 220 | 1005.5 | 987.9 | 170 | 10.19--04.06 | -8.4 | 190 | 10.11--04.18 | -6.9 | 38.5 | -34.8
| 7 | 白城 | 白城50936 | 45°38′ | 122°50′ | 155.2 | 1971-2000 | 5 | -21.7 | -16.4 | -25.3 | 57 | 31.8 | 23.9 | 27.5 | 58 | 26.9 | 2.9 | C SSW | 13 10 | 3.8 | 3 | C WNW | 11 10 | 3.4 | C NNE | 10 9 | 73 | 750 | 1004.6 | 986.9 | 172 | 10.18--04.07 | -8.6 | 191 | 10.10--04.18 | -7.1 | 38.6 | -38.1
| 8 | 延边 | 延吉54292 | 42°53′ | 129°28′ | 176.8 | 1971-2000 | 5.4 | -18.4 | -13.6 | -21.3 | 59 | 31.3 | 23.7 | 26.7 | 63 | 25.6 | 2.1 | C E | 31 19 | 3.7 | 2.6 | C WNW | 42 19 | 5 | C WNW | 37 13 | 57 | 198 | 1000.7 | 986.8 | 171 | 10.20--04.08 | -6.6 | 192 | 10.11--04.20 | -5.1 | 37.7 | -32.7
黑龙江 | 1 | 哈尔滨 | 哈尔滨50953 | 45°45′ | 126°46′ | 142.3 | 1971-2000 | 4.2 | -24.2 | -18.4 | -27.1 | 73 | 30.7 | 23.9 | 26.8 | 62 | 26.3 | 3.2 | SSW | 12 | 3.9 | 3.2 | SW | 14 | 3.7 | SSW | 12 | 56 | 205 | 1004.2 | 987.7 | 176 | 10.17--04.10 | -9.4 | 195 | 10.08--04.20 | -7.8 | 36.7 | -37.7
| 2 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔50745 | 47°23′ | 123°55′ | 145.9 | 1971-2000 | 3.9 | -23.8 | -18.6 | -27.2 | 67 | 31.1 | 23.5 | 26.7 | 58 | 26.7 | 3 | SSW | 10 | 3.8 | 2.6 | NNW | 13 | 3.1 | NNW | 10 | 68 | 209 | 1005 | 987.9 | 181 | 10.15--04.13 | -9.5 | 198 | 10.06--04.21 | -8.1 | 40.1 | -36.4
| 3 | 鸡西 | 鸡西50978 | 45°17′ | 130°57′ | 238.3 | 1971-2000 | 4.2 | -21.5 | -16.4 | -24.4 | 64 | 30.5 | 23.2 | 26.3 | 61 | 25.7 | 2.3 | C WNW | 22 11 | 3 | 3.5 | WNW | 31 | 4.7 | WNW | 20 | 63 | 238 | 991.9 | 979.7 | 179 | 10.17--04.13 | -8.3 | 195 | 10.09--04.21 | -7 | 37.6 | -32.5
| 4 | 鹤岗 | 鹤岗50775 | 47°22′ | 130°20′ | 227.9 | 1971-2000 | 3.5 | -22.7 | -17.2 | -25.3 | 63 | 29.9 | 22.7 | 25.5 | 62 | 25.6 | 2.9 | C ESE | 11 11 | 3.2 | 3.1 | NW | 21 | 4.3 | NW | 13 | 63 | 221 | 991.3 | 979.5 | 184 | 10.14--04.15 | -9 | 206 | 10.04--04.27 | -7.3 | 37.7 | -34.5
| 5 | 伊春 | 伊春80774 | 47°44′ | 128°55′ | 240.9 | 1971-2000 | 1.2 | -28.3 | -22.5 | -31.3 | 73 | 29.8 | 22.5 | 25.7 | 60 | 24 | 2 | C ENE | 20 11 | 2 | 1.8 | C WNW | 30 16 | 3.2 | C WNW | 22 13 | 58 | 278 | 991.8 | 978.5 | 190 | 10.10--04.17 | -11.8 | 212 | 09.30--04.29 | -9.9 | 36.3 | -41.2
| 6 | 佳木斯 | 佳木斯50873 | 46°49′ | 130°17′ | 81.2 | 1971-2000 | 3.6 | -24 | -18.5 | -27.4 | 70 | 30.8 | 23.6 | 26.6 | 61 | 26 | 2.8 | C WSW | 20 12 | 3.7 | 3.1 | C W | 21 19 | 4.1 | C WSW | 18 15 | 57 | 220 | 1011.3 | 996.4 | 180 | 10.16--04.13 | -9.6 | 198 | 10.06--04.21 | -8.1 | 38.1 | -39.5
| 7 | 牡丹江 | 牡丹江54094 | 44°34′ | 129°36′ | 241.4 | 1971-2000 | 4.3 | -22.4 | -17.3 | -25.8 | 69 | 31 | 23.5 | 26.9 | 59 | 25.9 | 2.1 | C WSW | 18 14 | 2.6 | 2.2 | C WSW | 27 13 | 2.3 | C WSW | 20 14 | 56 | 191 | 992.2 | 978.9 | 177 | 10.17--04.11 | -8.6 | 194 | 10.09--04.20 | -7.3 | 38.4 | -35.1
| 8 | 双鸭山 | 宝清50888 | 46°19′ | 132°11′ | 83 | 1971-2000 | 4.1 | -23.2 | -17.5 | -26.4 | 65 | 30.8 | 23.4 | 26.4 | 61 | 26.1 | 3.1 | SSW | 18 | 3.5 | 3.7 | C NNW | 18 14 | 6.4 | SSW | 14 | 61 | 260 | 1010.5 | 996.7 | 179 | 10.17--04.13 | -8.9 | 194 | 10.10--04.21 | -7.7 | 37.2 | -37
| 9 | 黑河 | 黑河50468 | 50°15′ | 127°27′ | 166.4 | 1971-2000 | 0.4 | -29.5 | -23.2 | -33.2 | 70 | 29.4 | 22.3 | 25.1 | 62 | 24.2 | 2.6 | C NNW | 17 16 | 2.8 | 2.8 | NNW | 41 | 3.4 | NNW | 27 | 69 | 263 | 1000.6 | 986.2 | 197 | 10.06--04.20 | -12.5 | 219 | 09.29--05.05 | -10.6 | 37.2 | -44.5
| 10 | 绥化 | 绥化50853 | 46°37′ | 126°58′ | 179.6 | 1971-2000 | 2.8 | -26.7 | -20.9 | -30.3 | 76 | 30.1 | 23.4 | 26.2 | 63 | 25.6 | 3.5 | SSE | 11 | 3.6 | 3.2 | NNW | 9 | 3.3 | SSW | 10 | 66 | 715 | 1000.4 | 984.9 | 184 | 10.13--04.14 | -10.8 | 206 | 10.03--04.26 | -8.9 | 38.3 | -41.8
| 11 | 大兴安岭地区 | 漠河50136 | 52°58′ | 122°31′ | 433 | 1971-2000 | -4.3 | -37.5 | -29.6 | -41 | 73 | 29.1 | 20.8 | 24.4 | 57 | 21.6 | 1.9 | C NW | 24 8 | 2.9 | 1.3 | C N | 55 10 | 3 | C NW | 34 9 | 60 | - | 984.1 | 969.4 | 224 | 09.23--05.04 | -16.1 | 244 | 09.13--05.14 | -14.2 | 38 | -49.6
| 12 |  | 加格达奇50442 | 50°24′ | 124°07′ | 371.7 | 1971-2000 | -0.8 | -29.7 | -23.3 | -32.9 | 72 | 28.9 | 21.2 | 24.2 | 61 | 22.2 | 2.2 | C NW | 23 12 | 2.6 | 1.6 | C NW | 47 19 | 3.4 | C NW | 31 16 | 65 | 288 | 974.9 | 962.7 | 208 | 10.02--04.27 | -12.4 | 227 | 09.22--05.06 | -10.8 | 37.2 | -45.4
上海 | 1 | 上海 | 徐家汇58367 | 31°10′ | 121°26′ | 2.6 | 1971-1998 | 16.1 | -0.3 | 4.2 | -2.2 | 75 | 34.4 | 27.9 | 31.2 | 69 | 30.8 | 3.1 | SE | 14 | 3 | 2.6 | NW | 14 | 3 | SE | 10 | 40 | 8 | 1025.4 | 1005.4 | 42 | 01.01--02.11 | 4.1 | 93 | 12.05--03.07 | 5.2 | 39.4 | -10.1
江苏省 | 1 | 南京 | 南京58238 | 32°00′ | 118°48′ | 8.9 | 1971-2000 | 25.5 | -1.8 | 2.4 | -4.1 | 76 | 34.8 | 28.1 | 31.2 | 69 | 31.2 | 2.6 | C SSE | 18 11 | 3 | 2.4 | C ENE | 28 10 | 3.5 | C E | 23 9 | 43 | 9 | 1025.5 | 1004.3 | 77 | 12.05--02.13 | 3.2 | 109 | 11.24--03.12 | 4.2 | 39.7 | -13.1
| 2 | 徐州 | 徐州58027 | 34°17′ | 117°09′ | 41 | 1971-2000 | 14.5 | -3.6 | 0.4 | -5.9 | 66 | 34.3 | 27.6 | 30.5 | 67 | 30.5 | 2.6 | C ESE | 15 11 | 3.5 | 2.3 | C E | 23 10 | 3 | C E | 20 12 | 48 | 21 | 1022.1 | 1000.8 | 97 | 11.27--03.03 | 2 | 124 | 11.14--03.17 | 3 | 40.6 | -15.8
| 3 | 南通 | 南通58259 | 31°59′ | 120°53′ | 6.1 | 1971-2000 | 15.3 | -1 | 3.1 | -3 | 75 | 33.5 | 28.1 | 30.5 | 72 | 30.3 | 3 | SE | 13 | 2.9 | 3 | N | 12 | 3.5 | ESE | 10 | 45 | 12 | 1025.9 | 1000.5 | 57 | 12.19--02.13 | 3.6 | 110 | 11.27--03.16 | 4.7 | 38.5 | -9.6
| 4 | 连云港 | 赣榆58040 | 34°50′ | 119°07′ | 3.3 | 1971-2000 | 13.6 | -4.2 | -0.3 | -6.4 | 67 | 32.7 | 27.8 | 29.1 | 75 | 29.5 | 2.9 | E | 12 | 3.8 | 2.6 | NNE | 11 | 2.9 | E | 9 | 57 | 20 | 1026.3 | 1005.1 | 102 | 11.26--03.07 | 1.4 | 134 | 11.14--03.27 | 2.6 | 38.7 | -13.8
| 5 | 常州 | 常州58343 | 31°46′ | 119°56′ | 4.9 | 1971-2000 | 15.8 | -1.2 | 3.1 | -3.5 | 75 | 34.6 | 28.1 | 31.3 | 68 | 31.5 | 2.8 | SE | 17 | 3.1 | 2.4 | C NE | 9 | 3 | SE | 13 | 42 | 12 | 1026.1 | 1005.3 | 56 | 12.19--02.12 | 3.6 | 102 | 11.27--03.08 | 4.7 | 39.4 | -12.8
| 6 | 淮安 | 淮阴58144 | 33°36′ | 119°02′ | 17.5 | 1971-2000 | 14.4 | -3.3 | 1 | -5.6 | 72 | 33.4 | 28.1 | 29.9 | 72 | 30.2 | 2.6 | ESE | 12 | 2.9 | 2.5 | C ENE | 14 9 | 3.2 | C ESE | 11 9 | 48 | 20 | 1025 | 1003.9 | 93 | 12.02--03.04 | 2.3 | 130 | 11.17--03.26 | 3.7 | 38.2 | -14.2
| 7 | 盐城 | 射阳58150 | 33°46′ | 120°15′ | 2 | 1971-2000 | 14 | -3.1 | 1.1 | -5 | 74 | 33.2 | 28 | 29.8 | 73 | 29.7 | 3.2 | SSE | 17 | 3.4 | 3.2 | N | 11 | 4.2 | SSE | 11 | 50 | 21 | 1026.3 | 1005.6 | 94 | 12.02--03.05 | 2.2 | 130 | 11.19--03.28 | 3.4 | 37.7 | -12.3
| 8 | 扬州 | 高邮 | 32°48′ | 119°27′ | 5.4 | 1971-2000 | 14.8 | -2.3 | 1.8 | -4.3 | 75 | 34 | 28.3 | 30.5 | 72 | 30.6 | 2.6 | SE | 14 | 2.8 | 2.6 | NE | 9 | 2.9 | SE | 10 | 47 | 14 | 1026.2 | 1005.2 | 87 | 12.07--03.03 | 2.8 | 119 | 11.23--03.21 | 4 | 38.2 | -11.5
| 9 | 苏州 | 吴县东山58358 | 31°04′ | 120°26′ | 17.5 | 1971-2000 | 16.1 | -0.4 | 3.7 | -2.5 | 77 | 34.4 | 28.3 | 31.3 | 70 | 31.3 | 3.5 | SE | 15 | 3.9 | 3.5 | N | 16 | 4.8 | SE | 10 | 41 | 8 | 1024.1 | 1003.7 | 50 | 12.24--02.11 | 3.8 | 96 | 12.02--03.07 | 5 | 38.8 | -8.3
浙江省 | 1 | 杭州 | 杭州58457 | 30°14′ | 120°10′ | 41.7 | 1971-2000 | 16.5 | 0 | 4.3 | -2.4 | 76 | 35.6 | 27.9 | 32.3 | 64 | 31.6 | 2.4 | SW | 17 | 2.9 | 2.3 | C N | 20 15 | 3.3 | C N | 18 11 | 36 | - | 1021.1 | 1000.9 | 40 | 01.02--02.10 | 4.2 | 90 | 12.06--03.05 | 5.4 | 39.9 | -8.6
| 2 | 温州 | 温州58659 | 28°02′ | 120°39′ | 28.3 | 1971-2000 | 18.1 | 3.4 | 8 | 1.4 | 76 | 33.8 | 28.3 | 31.5 | 72 | 29.9 | 2 | C ESE | 29 18 | 3.4 | 1.8 | C NW | 30 16 | 2.9 | C SE | 31 13 | 36 | - | 1023.7 | 1007 | 0 | - | - | 33 | 01.10--02.11 | 7.5 | 39.6 | -3.9
| 3 | 金华 | 金华58549 | 29°07′ | 119°39′ | 62.6 | 1971-2000 | 17.3 | 0.4 | 5.2 | -1.7 | 78 | 36.2 | 27.6 | 33.1 | 60 | 32.1 | 2.4 | ESE | 20 | 2.7 | 2.7 | ESE | 28 | 3.4 | ESE | 25 | 37 | - | 1017.9 | 998.6 | 27 | 01.11--02.06 | 4.8 | 68 | 12.09--02.14 | 6 | 40.5 | -9.6
| 4 | 衢州 | 衢州58633 | 28°58′ | 118°52′ | 66.9 | 1971-2000 | 17.3 | 0.8 | 5.4 | -1.1 | 80 | 35.8 | 27.7 | 32.9 | 62 | 31.5 | 2.3 | C E | 18 18 | 3.1 | 2.5 | E | 27 | 3.9 | S | 25 | 35 | - | 1017.1 | 997.8 | 9 | 01.12--01.12--01.20 | 4.8 | 68 | 12.09--02.14 | 6.2 | 40 | -10
| 5 | 宁波 | 鄞州58562 | 29°52′ | 121°34′ | 4.8 | 1971-2000 | 16.5 | 0.5 | 4.9 | -1.5 | 79 | 35.1 | 28 | 31.9 | 68 | 30.6 | 2.6 | S | 17 | 2.7 | 2.3 | C N | 18 17 | 3.4 | C S | 15 10 | 37 | - | 1025.7 | 1005.9 | 32 | 01.09--02.09 | 4.6 | 88 | 12.08--03.05 | 5.8 | 39.5 | -8.5
| 6 | 嘉兴 | 平湖58464 | 30°37′ | 121°05′ | 5.4 | 1971-2000 | 15.8 | -0.7 | 3.9 | -2.6 | 81 | 33.5 | 28.3 | 30.7 | 74 | 30.7 | 3.6 | SSE | 17 | 4.4 | 3.1 | NNW | 14 | 4.1 | ESE | 10 | 42 | - | 1025.4 | 1005.3 | 44 | 12.31--02.12 | 3.9 | 99 | 11.29--03.07 | 5.2 | 38.4 | -10.6
| 7 | 绍兴 | 嵊州58556 | 29°36′ | 120°49′ | 104.3 | 1971-2000 | 16.5 | -0.3 | 4.5 | -2.6 | 76 | 35.8 | 27.7 | 32.5 | 63 | 31.1 | 2.1 | C NE | 29 9 | 3.9 | 2.7 | C NNE | 28 23 | 4.3 | C NE | 28 16 | 37 | - | 1012.9 | 994 | 40 | 01.02--02.10 | 4.4 | 91 | 12.05--03.05 | 5.6 | 40.3 | -9.6
| 8 | 舟山 | 定海58477 | 30°02′ | 122°06′ | 35.7 | 1971-2000 | 16.4 | 1.4 | 5.8 | -0.5 | 74 | 32.2 | 27.5 | 30 | 74 | 28.9 | 3.1 | C SSE | 16 15 | 3.7 | 3.1 | C N | 19 18 | 4.1 | C N | 18 11 | 41 | - | 1021.2 | 1005.3 | 8 | 01.29--02.05 | 4.8 | 77 | 12.19--03.05 | 6.3 | 38.6 | -5.5
| 9 | 台州 | 玉环58667 | 28°05′ | 121°16′ | 95.9 | 1971-2000 | 17.1 | 2.1 | 7.2 | 0.1 | 72 | 30.3 | 27.3 | 28.9 | 80 | 28.4 | 5.2 | WSW | 11 | 4.6 | 5.3 | NNE | 25 | 5.8 | NNE | 16 | 39 | - | 1012.9 | 997.3 | 0 | - | - | 43 | 01.02--02.13 | 6.9 | 34.7 | -4.6
| 10 | 丽水 | 丽水58646 | 28°27′ | 119°55′ | 60.8 | 1971-2000 | 18.1 | 1.5 | 6.6 | -0.7 | 77 | 36.8 | 27.7 | 34 | 57 | 31.5 | 1.3 | C ESE | 41 10 | 2.3 | 1.4 | C E | 45 14 | 3.1 | C E | 43 11 | 33 | - | 1017.9 | 999.2 | 0 | - | - | 57 | 12.18--02.12 | 6.8 | 41.3 | -7.5
安徽省 | 1 | 合肥 | 合肥58321 | 31°52′ | 117°14′ | 27.9 | 1971-2000 | 15.8 | -1.7 | 2.6 | -4.2 | 76 | 35 | 28.1 | 31.4 | 69 | 31.7 | 2.9 | C SSW | 11 10 | 3.4 | 2.7 | C E | 17 10 | 3 | C E | 14 9 | 40 | 8 | 1022.3 | 1001.2 | 64 | 12.11--02.12 | 3.4 | 103 | 11.24--03.06 | 4.3 | 39.1 | -13.5
| 2 | 芜湖 | 芜湖58334 | 31°20′ | 118°23′ | 14.8 | 1971-1985 | 16 | -1.3 | 3 | -3.5 | 77 | 35.3 | 27.7 | 31.7 | 68 | 31.9 | 2.3 | C ESE | 16 15 | 1.3 | 2.2 | C E | 20 11 | 2.8 | C ESE | 18 14 | 38 | 9 | 1024.3 | 1003.1 | 62 | 12.15--02.14 | 3.4 | 104 | 12.02--03.15 | 4.5 | 39.5 | -10.1
| 3 | 蚌埠 | 蚌埠58221 | 32°57′ | 117°23′ | 18.7 | 1971-2000 | 15.4 | -2.6 | 1.8 | -5 | 71 | 35.4 | 28 | 31.3 | 66 | 31.6 | 2.5 | C E | 14 10 | 2.8 | 2.3 | C E | 18 11 | 3.1 | C E | 16 11 | 44 | 11 | 1024 | 1002.6 | 83 | 12.07--02.27 | 2.9 | 111 | 11.23--03.13 | 3.8 | 40.3 | -13
| 4 | 安庆 | 安庆58424 | 30°32′ | 117°03′ | 19.8 | 1971-2000 | 16.8 | -0.2 | 4 | 2.9 | 75 | 35.3 | 28.1 | 31.8 | 66 | 32.1 | 2.9 | ENE | 24 | 3.4 | 3.2 | ENE | 33 | 4.1 | ENE | 30 | 36 | 13 | 1023.3 | 1002.3 | 48 | 12.25--02.10 | 4.1 | 92 | 12.03--03.04 | 5.3 | 39.5 | -9
| 5 | 六安 | 六安58311 | 31°45′ | 116°30′ | 60.5 | 1971-2000 | 15.7 | -1.8 | 2.6 | -4.6 | 76 | 35.5 | 28 | 31.4 | 68 | 31.4 | 2.1 | C SSE | 16 12 | 2.7 | 2 | C SE | 21 9 | 2.8 | C SSE | 19 10 | 45 | 10 | 1019.3 | 998.2 | 64 | 12.11--02.12 | 3.3 | 103 | 11.24--03.06 | 4.3 | 40.6 | -13.6
| 6 | 亳州 | 亳州58102 | 33°52′ | 115°46′ | 37.7 | 1971-2000 | 14.7 | -3.5 | 0.6 | -5.7 | 68 | 35 | 27.8 | 31.1 | 66 | 30.7 | 2.3 | C SSW | 13 10 | 2.9 | 2.5 | C NNE | 11 9 | 3.3 | C NNW | 12 8 | 48 | 18 | 1021.9 | 100.4 | 93 | 11.30--03.02 | 2.1 | 121 | 11.15--03.15 | 3.2 | 41.3 | -17.5
| 7 | 黄山 | 黄山58437 | 30°08′ | 118°09′ | 1840.4 | 1971-2000 | 8 | -9.9 | -2.4 | -13 | 63 | 22 | 19.2 | 19 | 90 | 19.9 | 6.1 | WSW | 12 | 7.7 | 6.3 | NNW | 17 | 7 | NNW | 10 | 48 | - | 817.4 | 814.3 | 148 | 11.09--04.15 | 0.3 | 177 | 10.24--04.18 | 1.4 | 27.6 | -22.7
| 8 | 滁州 | 滁州58236 | 32°18′ | 118°18′ | 27.5 | 1971-2000 | 15.4 | -1.8 | 2.3 | -4.2 | 73 | 34.5 | 28.2 | 31 | 70 | 31.2 | 2.4 | C SSW | 17 10 | 2.5 | 2.2 | C N | 22 9 | 2.8 | C ESE | 20 8 | 42 | 11 | 1022.9 | 1001.8 | 67 | 12.10--02.14 | 3.2 | 110 | 11.24--03.13 | 4.2 | 38.7 | -13
| 9 | 阜阳 | 阜阳58203 | 32°55′ | 115°49′ | 30.6 | 1971-2000 | 15.3 | -2.5 | 1.8 | -5.2 | 71 | 35.2 | 28.1 | 31.3 | 67 | 31.4 | 2.3 | C SSE | 11 10 | 2.4 | 2.5 | C ESE | 10 9 | 2.5 | C ESE | 10 9 | 43 | 13 | 1022.5 | 1000.8 | 71 | 12.06--02.14 | 2.8 | 111 | 11.22--03.12 | 3.8 | 40.8 | -14.9
| 10 | 宿州 | 宿州58122 | 33°38′ | 116°59′ | 25.9 | 1971-2000 | 14.7 | -3.5 | 0.8 | -5.6 | 68 | 35 | 27.8 | 31 | 66 | 30.7 | 2.4 | ESE | 11 | 2.4 | 2.2 | ENE | 14 | 2.9 | ENE | 12 | 50 | 14 | 1023.9 | 1002.3 | 93 | 12.01--03.03 | 2.2 | 121 | 11.16--03.16 | 3.3 | 40.9 | -18.7
| 11 | 巢湖 | 巢湖58326 | 31°37′ | 117°52′ | 22.4 | 1971-2000 | 16 | -1.2 | 2.9 | -3.8 | 75 | 35.3 | 28.4 | 31.1 | 68 | 32.1 | 2.4 | C E | 21 13 | 2.5 | 2.5 | C E | 22 16 | 3 | C E | 21 15 | 41 | 9 | 1023.8 | 1002.5 | 59 | 12.16--02.12 | 3.5 | 101 | 11.26--03.06 | 4.5 | 39.3 | -13.2
| 12 | 宣城 | 宁国58436 | 30°37′ | 118°59′ | 89.4 | 1971-2000 | 15.5 | -1.5 | 2.9 | -4.1 | 79 | 36.1 | 27.4 | 32 | 63 | 30.8 | 1.9 | C SSW | 28 10 | 2.2 | 1.7 | C N | 35 13 | 3.5 | C N | 32 9 | 38 | 11 | 1015.7 | 995.8 | 65 | 12.10--02.12 | 3.4 | 104 | 11.24--03.07 | 4.5 | 41.1 | -15.9
福建省 | 1 | 福州 | 福州58847 | 26°05′ | 119°17′ | 84 | 1971-2000 | 19.8 | 6.3 | 10.9 | 4.4 | 74 | 35.9 | 28 | 33.1 | 61 | 30.8 | 3 | SSE | 24 | 4.2 | 2.4 | C NNW | 17 23 | 3.1 | C SSE | 18 14 | 32 | - | 1012.9 | 996.6 | 0 | - | - | 0 | - | - | 39.9 | -1.7
| 2 | 厦门 | 厦门59134 | 24°29′ | 118°04′ | 139.4 | 1971-2000 | 20.6 | 8.3 | 12.5 | 6.6 | 79 | 33.5 | 27.5 | 31.3 | 71 | 29.7 | 3.1 | SSE | 10 | 3.4 | 3.3 | ESE | 23 | 4 | ESE | 18 | 33 | - | 1006.5 | 994.5 | 0 | - | - | 0 | - | - | 38.5 | 1.5
| 3 | 漳州 | 漳州59126 | 24°30′ | 117°39′ | 28.9 | 1971-2000 | 21.3 | 8.9 | 13.2 | 7.1 | 76 | 35.2 | 27.6 | 32.6 | 63 | 30.8 | 1.7 | C SE | 31 10 | 2.8 | 1.6 | C SE | 34 18 | 2.8 | C SE | 32 15 | 40 | - | 1018.1 | 1003 | 0 | - | - | 0 | - | - | 38.6 | -0.1
| 4 | 三明 | 泰宁58820 | 26°54′ | 117°10′ | 342.9 | 1971-2000 | 17.1 | 1.3 | 6.4 | -1 | 86 | 34.6 | 26.5 | 31.9 | 60 | 28.6 | 1 | C WSW | 59 6 | 2.7 | 0.9 | C WSW | 59 14 | 2.5 | C WSW | 59 9 | 30 | 7 | 982.4 | 967.3 | 0 | - | - | 66 | 12.09--02.12 | 6.8 | 38.9 | -10.6
| 5 | 南平 | 南平58834 | 26°39′ | 118°10′ | 125.6 | 1971-2000 | 19.5 | 4.5 | 9.7 | 2.1 | 78 | 36.1 | 27.1 | 33.7 | 55 | 30.7 | 1.1 | C SSE | 39 7 | 1.8 | 1 | C ENE | 42 10 | 2.1 | C ENE | 41 8 | 31 | - | 1008 | 991.5 | 0 | - | - | 0 | - | - | 39.4 | -5.1
| 6 | 龙岩 | 龙岩58927 | 25°06′ | 117°02′ | 342.3 | 1971-1992 | 20 | 6.2 | 11.6 | 3.7 | 73 | 34.6 | 25.5 | 32.1 | 55 | 29.4 | 1.6 | C SSW | 32 12 | 2.5 | 1.5 | C NE | 41 15 | 2.2 | C NE | 38 11 | 41 | - | 981.1 | 968.1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 39 | -3
| 7 | 宁德 | 屏南58933 | 26°55′ | 118°59′ | 869.5 | 1972-2000 | 15.1 | 0.7 | 5.8 | -1.7 | 82 | 30.9 | 23.8 | 28.1 | 63 | 25.9 | 1.9 | C WSW | 36 10 | 3.1 | 1.4 | C NE | 42 10 | 2.5 | C ENE | 39 9 | 36 | - | 921.7 | 911.6 | 0 | - | - | 87 | 12.08--03.04 | 6.5 | 35 | -9.7
江西省 | 1 | 南昌 | 南昌58606 | 28°36′ | 115°55′ | 46.7 | 1971-2000 | 17.6 | 0.7 | 5.3 | -1.5 | 77 | 35.5 | 28.2 | 32.7 | 63 | 32.1 | 2.2 | C WSW | 21 11 | 3.1 | 2.6 | NE | 26 | 3.6 | NE | 20 | 33 | - | 1019.5 | 999.5 | 26 | 01.11--02.05 | 4.7 | 66 | 12.10--02.13 | 6.2 | 40.1 | -9.7
| 2 | 景德镇 | 景德镇58527 | 29°18′ | 117°12′ | 61.5 | 1971-2000 | 17.4 | 1 | 5.3 | -1.4 | 78 | 36 | 27.7 | 33 | 62 | 31.5 | 2.1 | C NE | 18 13 | 2.3 | 1.9 | C NE | 20 17 | 2.8 | C NE | 18 16 | 365 | - | 1017.9 | 998.5 | 25 | 01.11--02.04 | 4.8 | 68 | 12.08--02.13 | 6.1 | 40.4 | -9.6
| 3 | 九江 | 九江58502 | 29°44 | 116°00′ | 36.1 | 1971-2000 | 17 | 0.4 | 4.5 | -2.3 | 77 | 35.8 | 27.8 | 32.7 | 64 | 32.5 | 2.3 | C ENE | 17 12 | 2.3 | 2.7 | ENE | 20 | 4.1 | ENE | 17 | 30 | - | 1021.7 | 1000.7 | 46 | 12.24--02.10 | 4.6 | 89 | 12.07--03.05 | 5.5 | 40.3 | -7
| 4 | 上饶 | 玉山58634 | 28°41′ | 118°15′ | 116.3 | 1971-2000 | 17.5 | 1.1 | 5.5 | -1.2 | 80 | 36.1 | 27.4 | 33.1 | 60 | 31.6 | 2 | ENE | 22 | 2.5 | 2.4 | ENE | 29 | 3.2 | ENE | 28 | 33 | - | 1011.4 | 992.9 | 8 | 01.12--01.19 | 4.9 | 67 | 12.10--02.14 | 6.3 | 40.7 | -9.5
| 5 | 赣州 | 赣州57993 | 25°51′ | 114°57′ | 123.8 | 1971-2000 | 19.4 | 2.7 | 8.2 | -0.5 | 77 | 35.4 | 27 | 33.2 | 57 | 31.7 | 1.8 | C SW | 23 15 | 2.5 | 1.6 | C NNE | 29 28 | 2.4 | C NNE | 27 19 | 31 | - | 1008.7 | 991.2 | 0 | - | - | 12 | 01.11--01.22 | 7.7 | 40 | -3.8
| 6 | 吉安 | 吉安57799 | 27°07′ | 114°58′ | 76.4 | 1971-2000 | 18.4 | 1.7 | 6.5 | -0.5 | 81 | 35.9 | 27.6 | 33.4 | 58 | 32 | 2.4 | SSW | 21 | 3.2 | 2 | NNE | 28 | 2.5 | NNE | 21 | 28 | - | 1015.4 | 996.3 | 0 | - | - | 53 | 12.21--02.11 | 6.7 | 40.3 | -8
| 7 | 宜春 | 宜春57793 | 27°48′ | 114°23′ | 131.3 | 1971-2000 | 17.2 | 1 | 5.4 | -0.8 | 81 | 35.4 | 27.4 | 32.3 | 63 | 30.8 | 1.8 | C WNW | 19 11 | 3 | 1.9 | C WNW | 18 16 | 3.5 | C WNW | 18 14 | 27 | - | 1009.4 | 990.4 | 9 | 01.12--01.20 | 4.8 | 66 | 12.10--02.13 | 6.2 | 39.6 | -8.5
| 8 | 抚州 | 广昌58813 | 26°51′ | 116°20′ | 143.8 | 1971-2000 | 18.2 | 1.6 | 6.6 | -0.6 | 81 | 35.7 | 27.1 | 33.2 | 56 | 30.9 | 1.6 | C SW | 27 17 | 2.1 | 1.6 | C NE | 29 25 | 2.6 | C NE | 29 18 | 30 | - | 1006.7 | 989.2 | 0 | - | - | 54 | 12.20--02.11 | 6.8 | 40 | -9.3
| 9 | 鹰潭 | 贵溪58626 | 28°18′ | 117°13′ | 51.2 | 1971-2000 | 18.3 | 1.8 | 6.2 | -0.6 | 78 | 36.4 | 27.6 | 33.6 | 58 | 32.7 | 1.9 | C ESE | 21 16 | 2.4 | 1.8 | C ESE | 25 17 | 3.1 | C ESE | 22 18 | 32 | - | 1018.7 | 999.3 | 0 | - | - | 56 | 12.19--02.12 | 6.6 | 40.4 | -9.3
山东省 | 1 | 济南 | 济南54823 | 36°41′ | 116°59′ | 51.6 | 1971-2000 | 14.7 | -5.3 | -0.4 | -7.7 | 53 | 34.7 | 26.8 | 30.9 | 61 | 31.3 | 2.8 | SW | 14 | 3.6 | 2.9 | E | 16 | 3.7 | SW | 17 | 56 | 35 | 1019.1 | 997.9 | 99 | 11.22--03.03 | 1.4 | 122 | 11.13--03.14 | 2.1 | 40.5 | -14.9
| 2 | 青岛 | 青岛54857 | 36°04′ | 120°20′ | 76 | 1971-2000 | 12.7 | -5 | -0.5 | -7.2 | 63 | 29.4 | 26 | 27.3 | 73 | 27.3 | 4.6 | S | 17 | 4.6 | 5.4 | N | 23 | 6.6 | S | 14 | 59 | - | 1017.4 | 1000.4 | 108 | 11.28--03.15 | 1.3 | 141 | 11.15--04.04 | 2.6 | 37.4 | -14.3
| 3 | 淄博 | 淄博54830 | 36°50′ | 118°00′ | 34 | 1971-1994 | 13.2 | -7.4 | -2.3 | -10.3 | 61 | 34.6 | 26.7 | 30.9 | 62 | 30 | 2.4 | SW | 17 | 2.7 | 2.7 | SW | 15 | 3.3 | SW | 18 | 51 | 46 | 1023.7 | 1001.4 | 113 | 11.18--03.10 | 0 | 140 | 11.08--03.27 | 1.3 | 40.7 | -23
| 4 | 烟台 | 烟台54765 | 37°32′ | 121°24′ | 46.7 | 1971-1991 | 12.7 | -5.8 | 1.1 | -8.1 | 59 | 31.1 | 25.4 | 26.9 | 75 | 28 | 3.1 | C SW | 18 12 | 3.5 | 4.4 | N | 20 | 5.9 | C SW | 13 11 | 49 | 46 | 1021.1 | 1001.2 | 112 | 11.26--03.17 | 0.7 | 140 | 11.15--04.03 | 1.9 | 38 | -12.8
| 5 | 潍坊 | 潍坊54843 | 36°45′ | 119°11′ | 22.2 | 1971-2000 | 12.5 | -7 | -2.9 | -9.3 | 63 | 34.2 | 26.9 | 30.2 | 63 | 29 | 3.4 | S | 19 | 4.1 | 3.5 | SSW | 13 | 3.2 | SSW | 14 | 58 | 50 | 1022.1 | 1000.9 | 118 | 11.16--03.13 | -0.3 | 141 | 11.08--03.28 | 0.8 | 40.7 | -17.9
| 6 | 临沂 | 临沂54938 | 35°03′ | 118°21′ | 87.9 | 1971-2000 | 13.5 | -4.7 | -0.7 | -6.8 | 62 | 33.3 | 27.2 | 29.7 | 68 | 29.2 | 2.7 | ESE | 12 | 2.7 | 2.8 | NE | 14 | 4 | NE | 12 | 55 | 40 | 1017 | 996.4 | 103 | 11.24--03.06 | 1 | 135 | 11.13--03.27 | 2.3 | 38.4 | -14.3
| 7 | 德州 | 德州54714 | 37°26′ | 116°19′ | 21.2 | 1971-1997 | 13.2 | -6.5 | -2.4 | -9.1 | 60 | 34.2 | 26.9 | 30.6 | 63 | 29.7 | 2.2 | C SSW | 19 12 | 2.4 | 2.1 | C ENE | 20 10 | 2.9 | C SSW | 19 12 | 49 | 46 | 1025.5 | 1002.8 | 114 | 11.17--03.10 | 0 | 141 | 11.07--03.27 | 1.3 | 39.4 | -20.1
| 8 | 菏泽 | 菏泽54906 | 35°15′ | 115°26′ | 49.7 | 1971-1994 | 13.8 | -4.9 | -0.9 | -7.2 | 68 | 34.4 | 27.4 | 30.6 | 66 | 29.9 | 1.8 | C SSW | 26 10 | 1.7 | 2.2 | C NNE | 20 12 | 3.3 | C S | 24 10 | 46 | 21 | 1021.5 | 999.4 | 105 | 11.20--03.06 | 0.9 | 130 | 11.09--03.18 | 2.2 | 40.5 | -16.5
| 9 | 日照 | 日照54945 | 35°23′ | 119°32′ | 16.1 | 1971-1994 | 13 | -4.4 | -0.3 | -6.5 | 61 | 30 | 26.8 | 27.7 | 75 | 28.1 | 3.1 | S | 9 | 3.6 | 3.4 | N | 14 | 4 | NNE | 9 | 59 | 25 | 1024.8 | 1006.6 | 108 | 11.27--03.14 | 1.4 | 136 | 11.15--03.30 | 2.4 | 38.3 | -13.8
| 10 | 威海 | 威海54774 | 37°28′ | 122°08′ | 65.4 | 1971-2000 | 12.5 | -5.4 | -0.9 | -7.7 | 61 | 30.2 | 25.7 | 26.8 | 75 | 27.5 | 4.2 | SSW | 15 | 5.4 | 5.4 | N | 21 | 7.3 | N | 11 | 54 | 47 | 1020.9 | 1001.8 | 116 | 11.26--03.21 | 1.2 | 141 | 11.14--04.03 | 2.1 | 38.4 | -13.2
| 11 | 济宁 | 兖州54916 | 35°34′ | 116°51′ | 51.7 | 1971-2000 | 13.6 | -5.5 | -1.3 | -7.6 | 66 | 34.1 | 27.1 | 30.6 | 65 | 29.7 | 2.4 | SSW | 13 | 3 | 2.5 | C S | 10 9 | 2.8 | S | 11 | 54 | 48 | 1020.8 | 999.4 | 104 | 11.22--03.05 | 0.6 | 137 | 11.10--03.26 | 2.1 | 39.9 | -19.3
| 12 | 泰安 | 泰安54827 | 36°10′ | 117°09′ | 128.8 | 1971-1991 | 12.8 | -6.7 | -2.1 | -9.4 | 60 | 33.1 | 26.5 | 29.7 | 66 | 28.6 | 2 | C ENE | 25 12 | 1.9 | 2.7 | C E | 21 18 | 3.8 | C E | 25 13 | 52 | 31 | 1011.2 | 990.5 | 113 | 11.19--03.11 | 0 | 140 | 11.08--03.27 | 1.3 | 38.1 | -20.7
| 13 | 滨州 | 惠民54725 | 37°30′ | 117°31′ | 11.7 | 1971-2000 | 12.6 | -7.6 | -3.3 | -10.2 | 62 | 34 | 27.2 | 30.4 | 64 | 29.4 | 2.7 | ESE | 10 | 2.8 | 3 | WSW | 10 | 3.4 | WSW | 11 | 58 | 50 | 1026 | 1003.9 | 120 | 11.14--03.13 | -0.5 | 142 | 11.06--03.27 | 0.6 | 39.8 | -21.4
| 14 | 东营 | 东营54736 | 37°26′ | 118°40′ | 6 | 1971-2000 | 13.1 | -6.6 | -2.6 | -9.2 | 62 | 34.2 | 26.8 | 30.2 | 64 | 29.8 | 3.6 | S | 18 | 4.4 | 3.4 | NW | 10 | 3.7 | S | 13 | 61 | 47 | 1026.6 | 1004.9 | 115 | 11.19--03.13 | 0 | 140 | 11.09--03.28 | 1.1 | 40.7 | -20.2
河南省 | 1 | 郑州 | 郑州57083 | 34°43′ | 113°39′ | 110.4 | 1971-2000 | 14.3 | -3.8 | 0.1 | -6 | 61 | 34.9 | 27.4 | 30.9 | 64 | 30.2 | 2.2 | C S | 21 11 | 2.8 | 2.7 | C NW | 22 12 | 4.9 | C ENE | 21 10 | 47 | 27 | 1013.3 | 992.3 | 97 | 11.26--03.02 | 1.7 | 125 | 11.12--03.16 | 3 | 42.3 | -17.9
| 2 | 开封 | 开封57091 | 34°46′ | 114°23′ | 72.5 | 1971-2000 | 14.2 | -3.9 | 0 | -6 | 63 | 34.4 | 27.6 | 30.7 | 66 | 30 | 2.6 | C SSW | 12 11 | 3.2 | 2.9 | NE | 16 | 3.9 | C NE | 13 12 | 46 | 26 | 1018.2 | 996.8 | 99 | 11.25--03.03 | 1.7 | 125 | 11.12--03.16 | 2.8 | 42.5 | -16
| 3 | 洛阳 | 洛阳57073 | 34°38′ | 112°28′ | 137.1 | 1971-2000 | 14.7 | -3 | 0.8 | -5.1 | 59 | 35.4 | 26.9 | 31.3 | 63 | 30.5 | 1.6 | C E | 31 9 | 3.1 | 2.1 | C WNW | 30 11 | 2.4 | C WNW | 30 9 | 49 | 20 | 1009 | 988.2 | 92 | 12.01--03.02 | 2.1 | 118 | 11.17--03.14 | 3 | 41.7 | -15
| 4 | 新乡 | 新乡53986 | 35°19′ | 113°53′ | 72.7 | 1971-2000 | 14.2 | -3.9 | -0.2 | -5.8 | 61 | 34.4 | 27.6 | 30.5 | 65 | 29.8 | 1.9 | C E | 25 13 | 2.8 | 2.1 | C E | 29 17 | 3.6 | C E | 28 14 | 49 | 21 | 1017.9 | 996.6 | 99 | 11.24--03.02 | 1.5 | 124 | 11.12--03.15 | 2.6 | 42 | -19.2
| 5 | 安阳 | 安阳53898 | 36°07′ | 114°22′ | 75.5 | 1971-2000 | 14.1 | -4.7 | -0.9 | -7 | 60 | 34.7 | 27.3 | 31 | 63 | 30.2 | 2 | C SSW | 28 17 | 3.3 | 1.9 | C SSW | 32 11 | 3.1 | C SSW | 28 16 | 47 | 35 | 1017.9 | 996.6 | 101 | 11.23--03.03 | 1 | 126 | 11.10--03.15 | 2.2 | 41.5 | -17.3
| 6 | 三门峡 | 三门峡57051 | 34°48′ | 111°12′ | 409.9 | 1971-2000 | 13.9 | -3.8 | -0.3 | -6.2 | 55 | 34.8 | 25.7 | 30.3 | 59 | 30.1 | 2.5 | ESE | 23 | 3.4 | 2.4 | C ESE | 25 14 | 3.7 | C ESE | 21 18 | 48 | 32 | 977.6 | 959.3 | 99 | 11.24--03.02 | 1.4 | 128 | 11.09--03.16 | 2.6 | 40.2 | -12.8
| 7 | 南阳 | 南阳57178 | 33°02′ | 112°35′ | 129.2 | 1971-2000 | 14.9 | -2.1 | 1.4 | -4.5 | 70 | 34.3 | 27.8 | 30.5 | 69 | 30.1 | 2 | C ENE | 21 14 | 2.7 | 2.1 | C ENE | 26 18 | 3.4 | C ENE | 25 16 | 39 | 10 | 1011.2 | 990.4 | 86 | 12.04--02.27 | 2.6 | 116 | 11.19--03.14 | 3.8 | 41.4 | -17.5
| 8 | 商丘 | 商丘58005 | 34°27′ | 115°40′ | 50.1 | 1971-2000 | 14.1 | -4 | -0.1 | -6.3 | 69 | 34.6 | 27.9 | 30.8 | 67 | 30.2 | 2.4 | C S | 14 10 | 2.7 | 2.4 | C N | 13 10 | 3.1 | C S | 14 8 | 46 | 18 | 1020.8 | 999.4 | 99 | 11.25--03.03 | 1.6 | 125 | 11.13--03.17 | 2.8 | 41.3 | -15.4
| 9 | 信阳 | 信阳57297 | 32°08′ | 114°03′ | 114.5 | 1971-2000 | 15.3 | -2.1 | 2.2 | -4.6 | 72 | 34.5 | 27.6 | 30.7 | 68 | 30.9 | 2.4 | C SSW | 19 10 | 3.2 | 2.4 | C NNE | 25 14 | 3.8 | C NNE | 22 11 | 42 | - | 1014.3 | 993.4 | 64 | 12.11--02.12 | 3.1 | 105 | 11.23--03.07 | 4.2 | 40 | -16.6
| 10 | 许昌 | 许昌57089 | 34°01′ | 113°51′ | 66.8 | 1971-2000 | 14.5 | -3.2 | 0.7 | -5.5 | 64 | 35.1 | 27.9 | 30.9 | 66 | 30.3 | 2.2 | C NE | 21 9 | 3.1 | 2.4 | C NE | 22 13 | 3.9 | C NE | 22 11 | 43 | 15 | 1028.6 | 997.2 | 95 | 11.28--03.02 | 2.2 | 122 | 11.14--03.15 | 3.3 | 41.9 | -19.6
| 11 | 驻马店 | 驻马店57290 | 33°00′ | 114°01′ | 82.7 | 1971-2000 | 14.9 | -2.9 | 1.3 | -5.5 | 69 | 35 | 27.8 | 30.9 | 67 | 30.7 | 2.2 | C SSW | 15 10 | 2.8 | 2.4 | C N | 15 11 | 3.2 | C N | 16 9 | 42 | 14 | 1016.7 | 995.4 | 87 | 12.04--02.28 | 2.5 | 115 | 11.21--03.15 | 3.5 | 40.6 | -18.1
| 12 | 周口 | 西华57193 | 33°47′ | 114°31′ | 52.6 | 1971-2000 | 14.4 | -3.2 | 0.6 | -5.7 | 68 | 35 | 28.1 | 30.9 | 67 | 30.2 | 2 | C SSW | 20 8 | 2.6 | 2.4 | C NNE | 17 11 | 3.3 | C NE | 19 8 | 45 | 12 | 1020.6 | 999 | 91 | 11.27--03.02 | 2.1 | 123 | 11.13--03.15 | 3.3 | 41.9 | -17.4
湖北省 | 1 | 武汉 | 武汉57494 | 30°37′ | 114°08′ | 23.1 | 1971-2000 | 16.6 | -0.3 | 3.7 | -2.6 | 77 | 35.2 | 28.4 | 32 | 67 | 32 | 2 | C ENE | 23 8 | 2.3 | 1.8 | C NE | 28 13 | 3 | C ENE | 26 10 | 37 | 9 | 1023.5 | 1002.1 | 50 | 12.22--02.09 | 3.9 | 98 | 11.27--03.04 | 5.2 | 39.3 | -18.1
| 2 | 黄石 | 黄石58407 | 30°15′ | 115°03′ | 19.6 | 1971-2000 | 17.1 | 0.7 | 4.5 | -1.4 | 79 | 35.8 | 28.3 | 32.5 | 65 | 32.5 | 2.2 | C ESE | 19 16 | 2.8 | 2 | C NW | 28 11 | 3.1 | C SE | 24 12 | 34 | 7 | 1023.4 | 1002.5 | 38 | 01.01--02.07 | 4.5 | 88 | 12.06--03.03 | 5.7 | 40.2 | -10.5
| 3 | 宜昌 | 宜昌57461 | 30°42′ | 111°18′ | 133.1 | 1971-2000 | 16.8 | 0.9 | 4.9 | -1.1 | 74 | 35.6 | 27.8 | 31.8 | 66 | 31.1 | 1.5 | C SSE | 31 11 | 2.6 | 1.3 | C SSE | 36 14 | 2.2 | C SSE | 33 12 | 27 | - | 1010.4 | 990 | 28 | 01.09--02.05 | 4.7 | 85 | 12.08--03.02 | 5.9 | 40.4 | -9.8
| 4 | 恩施州 | 恩施57447 | 30°17′ | 109°28′ | 457.1 | 1971-2000 | 16.2 | 2 | 5 | 0.4 | 84 | 34.3 | 26 | 31 | 57 | 29.6 | 0.7 | C SSW | 63 5 | 1.9 | 0.5 | C SSW | 72 3 | 1.5 | C SSW | 67 4 | 14 | - | 970.3 | 954.6 | 13 | 01.11--01.23 | 4.8 | 90 | 12.04--03.03 | 6 | 40.3 | -12.3
| 5 | 荆州 | 荆州57476 | 30°20′ | 112°11′ | 32.6 | 1971-2000 | 16.5 | 0.3 | 4.1 | -1.9 | 77 | 34.7 | 28.5 | 31.4 | 70 | 31.1 | 2.3 | SSW | 15 | 3 | 2.1 | C NE | 22 17 | 3.2 | C NNE | 19 14 | 31 | 5 | 1022.4 | 1000.9 | 44 | 12.27--02.08 | 4.2 | 91 | 12.04--03.04 | 5.4 | 38.6 | -14.9
| 6 | 襄樊 | 枣阳57279 | 30°09′ | 112°45′ | 125.5 | 1971-2000 | 15.6 | -1.6 | 2.4 | -3.7 | 71 | 34.7 | 27.6 | 31.2 | 66 | 31 | 2.4 | SSE | 15 | 2.6 | 2.3 | C SSE | 17 11 | 2.6 | C SSE | 16 13 | 40 | - | 1011.4 | 990.8 | 64 | 12.11--02.12 | 3.1 | 102 | 11.25--03.06 | 4.2 | 40.7 | -15.1
| 7 | 荆门 | 钟祥57378 | 30°10′ | 112°34′ | 65.8 | 1971-2000 | 16.1 | -0.5 | 3.5 | -2.4 | 74 | 34.5 | 28.2 | 31 | 70 | 31 | 3 | N | 19 | 3.6 | 3.1 | N | 26 | 4.4 | N | 23 | 37 | 6 | 1018.7 | 997.5 | 54 | 12.18--02.09 | 3.8 | 95 | 12.01--03.05 | 4.9 | 38.6 | -15.3
| 8 | 十堰 | 房县57259 | 30°02′ | 110°46′ | 426.9 | 1971-2000 | 14.3 | -1.5 | 1.9 | -3.4 | 71 | 34.4 | 26.3 | 30.3 | 63 | 28.9 | 1 | C ESE | 55 15 | 2.5 | 1.1 | C ESE | 60 18 | 3 | C ESE | 57 17 | 35 | - | 974.1 | 956.8 | 72 | 12.05--02.14 | 2.9 | 121 | 11.15--03.15 | 4.1 | 41.4 | -17.6
| 9 | 黄冈 | 麻城57399 | 31°11′ | 115°01′ | 59.3 | 1971-2000 | 16.3 | -0.4 | 3.5 | -2.5 | 74 | 35.5 | 28 | 32.1 | 65 | 31.6 | 2 | C NNE | 25 15 | 2.6 | 2.1 | C NNE | 29 28 | 3.5 | C NNE | 27 22 | 42 | 5 | 1019.5 | 998.8 | 54 | 12.19--02.10 | 3.7 | 100 | 11.26--03.05 | 5 | 39.8 | -15.3
| 10 | 咸宁 | 嘉鱼57583 | 29°59′ | 113°55′ | 36 | 1971-2000 | 17.1 | 0.3 | 4.4 | -2 | 79 | 35.7 | 28.5 | 32.3 | 65 | 32.4 | 2.1 | C NNE | 14 9 | 2.6 | 2 | C NE | 18 14 | 2.9 | C NE | 16 11 | 34 | - | 1022.1 | 1000.9 | 37 | 01.02--02.07 | 4.4 | 87 | 12.07--03.03 | 5.6 | 39.4 | -12
| 11 | 随州 | 广水57385 | 30°17′ | 113°49′ | 93.3 | 1971-2000 | 15.8 | -1.1 | 2.7 | -3.5 | 71 | 34.9 | 28 | 31.4 | 67 | 31.1 | 2.2 | C SSE | 21 11 | 2.6 | 2.2 | C NNE | 26 15 | 3.6 | C NNE | 24 12 | 41 | - | 1015 | 994.1 | 63 | 12.11--02.11 | 3.3 | 102 | 11.25--03.06 | 4.3 | 39.8 | -16
湖南省 | 1 | 长沙 | 马坡岭57679 | 28°12′ | 113°05′ | 44.7 | 1972-1986 | 17 | 0.3 | 4.6 | -1.9 | 83 | 35.8 | 27.7 | 32.9 | 61 | 31.6 | 2.6 | C NNW | 16 13 | 1.7 | 2.3 | NNW | 32 | 3 | NNW | 22 | 26 | - | 1019.6 | 999.2 | 48 | 12.26--02.11 | 4.3 | 88 | 12.06--03.03 | 505 | 39.7 | -11.3
| 2 | 常德 | 常德57662 | 29°03′ | 111°41′ | 35 | 1971-2000 | 16.9 | 0.6 | 4.7 | -1.6 | 80 | 35.4 | 28.6 | 31.9 | 66 | 32 | 1.9 | C NE | 23 8 | 3 | 1.6 | C NE | 33 15 | 3 | C NE | 28 12 | 27 | - | 1022.3 | 1000.8 | 30 | 01.08--02.06 | 4.5 | 86 | 12.08--03.03 | 5.8 | 40.1 | -13.2
| 3 | 衡阳 | 衡阳57872 | 26°54′ | 112°36′ | 104.7 | 1971-2000 | 18 | 1.2 | 5.9 | -0.9 | 81 | 36 | 27.7 | 33.2 | 58 | 32.4 | 2.1 | C SSW | 16 13 | 2.5 | 1.6 | C ENE | 28 20 | 2.7 | C ENE | 23 16 | 23 | - | 1012.6 | 993 | 0 | - | - | 56 | 12.19--02.12 | 6.4 | 40 | -7.9
| 4 | 邵阳 | 邵阳57766 | 27°14′ | 111°28′ | 248.6 | 1971-2000 | 17.1 | 0.8 | 5.2 | -1.2 | 80 | 34.8 | 26.8 | 31.9 | 62 | 30.9 | 1.7 | C S | 27 8 | 2.4 | 1.5 | C ESE | 32 13 | 2 | C ESE | 30 10 | 23 | 5 | 995.1 | 976.9 | 11 | 01.12--01.22 | 4.7 | 67 | 12.10--02.14 | 6.1 | 39.5 | -10.5
| 5 | 岳阳 | 岳阳57584 | 29°23′ | 113°05′ | 53 | 1971-2000 | 17.2 | 0.4 | 4.8 | -2 | 78 | 34.1 | 28.3 | 31 | 72 | 32.2 | 2.8 | S | 11 | 3.2 | 2.6 | ENE | 20 | 3.3 | ENE | 16 | 29 | 2 | 1019.5 | 998.7 | 27 | 01.10--02.05 | 4.5 | 68 | 12.09--02.14 | 5.9 | 39.3 | -11.4
| 6 | 郴州 | 郴州57972 | 25°48′ | 113°02′ | 184.9 | 1971-2000 | 18 | 1 | 6.2 | -1.1 | 84 | 35.6 | 26.7 | 32.9 | 55 | 31.7 | 1.6 | C SSE | 39 14 | 3.2 | 1.2 | C NNE | 45 19 | 2 | C NNE | 44 13 | 21 | - | 1002.2 | 984.3 | 0 | - | - | 55 | 12.19--02.11 | 6.5 | 40.5 | -6.8
| 7 | 张家界 | 桑植57554 | 29°24′ | 110°10′ | 322.2 | 1971-2000 | 16.2 | 1 | 4.7 | 0.9 | 78 | 34.7 | 26.9 | 31.3 | 66 | 30 | 1.2 | C ENE | 47 12 | 2.7 | 1.2 | C ENE | 52 15 | 3 | C ENE | 50 14 | 17 | - | 987.3 | 969.2 | 30 | 01.08--02.06 | 4.5 | 88 | 12.07--03.04 | 5.8 | 40.7 | -10.2
| 8 | 益阳 | 沅江57671 | 28°51′ | 112°22′ | 36 | 1971-2000 | 17 | 0.6 | 4.7 | -1.6 | 81 | 35.1 | 28.4 | 31.7 | 67 | 32 | 2.7 | S | 14 | 3.3 | 2.4 | NNE | 22 | 3.8 | NNE | 18 | 27 | - | 1021.5 | 1000.4 | 29 | 01.09--02.06 | 4.5 | 85 | 12.09--03.03 | 5.8 | 38.9 | -11.2
| 9 | 永州 | 零陵57866 | 26°14′ | 111°37′ | 172.6 | 1971-2000 | 17.8 | 1 | 6 | -1 | 81 | 34.9 | 26.9 | 32.1 | 60 | 31.3 | 3 | SSW | 19 | 3.2 | 3.1 | NE | 26 | 4 | NE | 18 | 23 | - | 1012.6 | 993 | 0 | - | - | 56 | 12.19--02.12 | 6.6 | 39.7 | -7
| 10 | 怀化 | 芷江57745 | 27°27′ | 109°41′ | 272.2 | 1971-2000 | 16.5 | 0.8 | 4.9 | -1.1 | 80 | 34 | 26.8 | 31.2 | 66 | 29.7 | 1.3 | C ENE | 44 10 | 2.6 | 1.6 | C ENE | 40 24 | 3.1 | C ENE | 42 18 | 19 | - | 991.9 | 974 | 29 | 01.08--02.05 | 4.7 | 69 | 12.08--02.14 | 5.9 | 39.1 | -11.5
| 11 | 娄底 | 双峰57774 | 27°27′ | 112°10′ | 100 | 1971-2000 | 17 | 0.6 | 4.8 | -1.6 | 82 | 35.6 | 27.5 | 32.7 | 60 | 31.5 | 2 | C NE | 31 11 | 2.7 | 1.7 | C ENE | 39 21 | 3 | C ENE | 37 16 | 24 | - | 1013.2 | 993.4 | 30 | 01.08--02.06 | 4.6 | 87 | 12.07--03.03 | 5.9 | 39.7 | -11.7
| 12 | 湘西州 | 吉首57649 | 28°19′ | 109°44′ | 208.4 | 1971-2000 | 16.6 | 1.3 | 5.1 | -0.6 | 79 | 34.8 | 27 | 31.7 | 64 | 30 | 1 | C NE | 44 10 | 1.6 | 0.9 | C ENE | 49 10 | 2 | C NE | 46 10 | 18 | - | 1000.5 | 981.3 | 11 | 01.10--01.20 | 4.8 | 68 | 12.09--02.14 | 6.1 | 40.2 | -7.5
广东省 | 1 | 广州 | 广州59287 | 23°10′ | 113°20′ | 41.7 | 1971-2000 | 22 | 8 | 13.6 | 5.2 | 72 | 34.2 | 27.8 | 31.8 | 68 | 30.7 | 1.7 | C SSE | 28 12 | 2.3 | 1.7 | C NNE | 34 19 | 2.7 | C NNE | 31 11 | 36 | - | 1019 | 1004 | 0 | - | - | 0 | - | - | 38.1 | 0
| 2 | 湛江 | 湛江59658 | 21°13′ | 110°24′ | 25.3 | 1971-2000 | 23.3 | 10 | 15.9 | 7.5 | 81 | 33.9 | 28.1 | 31.5 | 70 | 30.8 | 2.6 | SSE | 15 | 3.1 | 2.6 | ESE | 17 | 3.1 | SE | 13 | 34 | - | 1015.5 | 1001.3 | 0 | - | - | 0 | - | - | 38.1 | 2.8
| 3 | 汕头 | 汕头59316 | 23°24′ | 116°41′ | 1.1 | 1971-2000 | 21.5 | 9.4 | 13.8 | 7.1 | 78 | 33.2 | 27.7 | 30.9 | 72 | 30 | 2.6 | C WSW | 18 10 | 3.3 | 2.7 | E | 24 | 3.7 | E | 18 | 42 | - | 1020.2 | 1005.7 | 0 | - | - | 0 | - | - | 38.6 | 0.3
| 4 | 韶关 | 韶关59082 | 24°41′ | 113°36′ | 60.7 | 1971-2000 | 20.4 | 5 | 10.2 | 2.6 | 75 | 35.4 | 27.3 | 33 | 60 | 31.2 | 1.6 | C SSW | 41 17 | 2.8 | 1.5 | C NNW | 46 11 | 2.9 | C SSW | 44 8 | 30 | - | 1014.5 | 997.6 | 0 | - | - | 0 | - | - | 40.3 | -4.3
| 5 | 阳江 | 阳江59663 | 21°52′ | 111°58′ | 23.3 | 1971-2000 | 22.5 | 9.4 | 15.1 | 6.8 | 74 | 33 | 27.8 | 30.7 | 74 | 29.9 | 2.6 | SSW | 13 | 2.8 | 2.9 | ENE | 31 | 3.7 | ENE | 20 | 37 | - | 1016.9 | 1002.6 | 0 | - | - | 0 | - | - | 37.5 | 2.2
| 6 | 深圳 | 深圳59493 | 22°33′ | 114°06′ | 18.2 | 1971-2000 | 22.6 | 9.2 | 14.9 | 6 | 72 | 33.7 | 27.5 | 31.2 | 70 | 30.5 | 2.2 | C ESE | 21 11 | 2.7 | 2.8 | ENE | 20 | 2.9 | ESE | 14 | 43 | - | 1016.6 | 1002.4 | 0 | - | - | 0 | - | - | 38.7 | 1.7
| 7 | 江门 | 台山59478 | 22°15′ | 112°47′ | 32.7 | 1971-2000 | 22 | 8 | 13.9 | 5.2 | 75 | 33.6 | 27.6 | 31 | 71 | 29.9 | 2 | SSW | 23 | 2.7 | 2.6 | NE | 30 | 3.9 | C NE | 19 18 | 38 | - | 1016.3 | 1001.8 | 0 | - | - | 0 | - | - | 37.3 | 1.6
| 8 | 茂名 | 信宜59456 | 22°21′ | 110°56′ | 84.6 | 1971-2000 | 22.5 | 8.5 | 14.7 | 6 | 74 | 34.3 | 27.6 | 32 | 66 | 30.1 | 1.5 | C SW | 41 12 | 2.5 | 2.9 | NE | 26 | 4.1 | C NE | 31 16 | 36 | - | 1009.3 | 995.2 | 0 | - | - | 0 | - | - | 37.8 | 1
| 9 | 肇庆 | 高要59278 | 23°02′ | 112°27′ | 41 | 1971-2000 | 22.3 | 8.4 | 13.9 | 6 | 68 | 34.6 | 27.8 | 32.1 | 74 | 31.1 | 1.6 | C SE | 27 12 | 2 | 1.7 | C ENE | 28 27 | 2.6 | C ENE | 28 20 | 35 | - | 1019 | 1003.7 | 0 | - | - | 0 | - | - | 38.7 | 1
| 10 | 惠州 | 惠阳59298 | 23°05′ | 114°25′ | 22.4 | 1971-2000 | 21.9 | 8 | 13.7 | 4.8 | 71 | 34.1 | 27.6 | 31.5 | 69 | 30.4 | 1.6 | C SSE | 26 14 | 2 | 2.7 | NE | 29 | 4.6 | C NE | 23 18 | 42 | - | 1017.9 | 1003.2 | 0 | - | - | 0 | - | - | 38.2 | 0.5
| 11 | 梅州 | 梅州59117 | 24°16′ | 116°06′ | 87.8 | 1971-2000 | 21.3 | 6.7 | 12.4 | 4.3 | 77 | 35.1 | 27.2 | 32.7 | 60 | 30.6 | 1.2 | C SW | 36 8 | 2.1 | 1 | C NNE | 46 9 | 2.4 | C NNE | 41 6 | 39 | - | 1011.3 | 996.3 | 0 | - | - | 0 | - |  | 39.5 | -3.3
| 12 | 汕尾 | 汕尾59501 | 22°48′ | 115°22′ | 17.3 | 1971-2000 | 22.2 | 10.3 | 14.8 | 7.3 | 73 | 32.2 | 27.8 | 30.2 | 77 | 29.6 | 3.2 | WSW | 19 | 4.1 | 3 | ENE | 19 | 3 | ENE | 15 | 42 | - | 1019.3 | 1005.3 | 0 | - | - | 0 | - | - | 38.5 | 2.1
| 13 | 河源 | 河源59293 | 23°44′ | 114°41′ | 40.6 | 1971-2000 | 21.5 | 6.9 | 12.7 | 3.9 | 70 | 34.5 | 27.5 | 32.1 | 65 | 30.4 | 1.3 | C SSW | 37 17 | 2.2 | 1.5 | C NNE | 32 24 | 2.4 | C NNE | 35 14 | 41 | - | 1016.3 | 1000.9 | 0 | - | - | 0 | - | - | 39 | -0.7
| 14 | 清远 | 连州59072 | 24°47′ | 11°23′ | 98.3 | 1971-2000 | 19.6 | 4 | 9.1 | 1.8 | 77 | 35.1 | 27.4 | 32.7 | 61 | 30.6 | 1.2 | C SSW | 46 8 | 2.5 | 1.3 | C NNE | 47 16 | 2.3 | C NNE | 46 13 | 25 | - | 1011.1 | 993.8 | 0 | - | - | 0 | - | - | 39.6 | -3.4
| 15 | 揭阳 | 惠来59317 | 23°02′ | 116°18′ | 12.9 | 1971-2000 | 21.9 | 10.3 | 14.5 | 8 | 74 | 32.8 | 27.6 | 30.7 | 74 | 29.6 | 2.3 | C SSW | 22 10 | 3.4 | 2.9 | ENE | 28 | 3.4 | ENE | 20 | 43 | - | 1018.7 | 1004.6 | 0 | - | - | 0 | - | - | 38.4 | 1.5
广西 | 1 | 南宁 | 南宁59431 | 22°49′ | 108°21′ | 73.1 | 1971-2000 | 21.8 | 7.6 | 12.9 | 5.7 | 78 | 34.5 | 27.9 | 31.8 | 68 | 30.7 | 1.5 | C S | 31 10 | 2.6 | 1.2 | C E | 43 12 | 1.9 | C E | 38 10 | 25 | - | 1011 | 995.5 | 0 | - | - | 0 | - | - | 39 | 1.9
| 2 | 柳州 | 柳州59046 | 24°21′ | 109°24′ | 96.8 | 1971-2000 | 20.7 | 5.1 | 10.4 | 3 | 75 | 34.8 | 27.5 | 32.4 | 65 | 31.4 | 1.6 | C SSW | 34 15 | 2.8 | 1.5 | C N | 37 19 | 2.7 | C N | 36 12 | 24 | - | 1009.9 | 993.2 | 0 | - | - | 0 | - | - | 39.1 | -1.3
| 3 | 桂林 | 桂林57957 | 25°19′ | 110°18′ | 464.4 | 1971-2000 | 18.9 | 3 | 7.9 | 1.1 | 74 | 34.2 | 27.3 | 31.7 | 65 | 30.4 | 1.6 | C NE | 32 16 | 2.6 | 3.2 | NE | 48 | 4.4 | NE | 35 | 24 | - | 1003 | 986.1 | 0 | - | - | 28 | 01.10--02.06 | 7.5 | 38.5 | -3.6
| 4 | 梧州 | 梧州59265 | 23°29′ | 111°18′ | 114.8 | 1971-2000 | 21.1 | 6 | 11.9 | 3.6 | 76 | 34.8 | 27.9 | 32.5 | 65 | 30.5 | 1.2 | C ESE | 32 10 | 1.5 | 1.4 | C NE | 24 16 | 2.1 | C ENE | 27 13 | 31 | - | 1006.9 | 991.6 | 0 | - | - | 0 | - | - | 39.7 | -1.5
| 5 | 北海 | 北海59644 | 21°27′ | 109°08′ | 12.8 | 1971-2000 | 22.8 | 8.2 | 14.5 | 6.2 | 79 | 33.1 | 28.2 | 30.9 | 74 | 30.6 | 3 | SSW | 14 | 3.1 | 3.8 | NNE | 37 | 5 | NNE | 21 | 34 | - | 1017.3 | 1002.5 | 0 | - | - | 0 | - | - | 37.1 | 2
| 6 | 百色 | 百色59211 | 23°54′ | 106°36′ | 173.5 | 1971-2000 | 22 | 8.8 | 13.4 | 7.1 | 76 | 36.1 | 27.9 | 32.7 | 65 | 31.3 | 1.3 | C SSE | 36 8 | 2.5 | 1.2 | C S | 43 9 | 2.2 | C SSE | 39 8 | 29 | - | 998.8 | 983.6 | 0 | - | - | 0 | - | - | 42.2 | 0.1
| 7 | 饮州 | 饮州59632 | 21°57′ | 108°37′ | 4.5 | 1971-2000 | 22.2 | 7.9 | 13.6 | 5.8 | 77 | 33.6 | 28.3 | 31.1 | 75 | 30.3 | 2.4 | SSW | 20 | 3.1 | 2.7 | NNE | 33 | 3.5 | NNE | 20 | 27 | - | 1019 | 1003.5 | 0 | - | - | 0 | - | - | 37.5 | 2
| 8 | 玉林 | 玉林59453 | 22°39′ | 110°10′ | 81.8 | 1971-2000 | 21.8 | 7.1 | 13.1 | 5.1 | 79 | 34 | 27.8 | 31.7 | 68 | 30.3 | 1.4 | C SSE | 30 11 | 1.7 | 1.7 | C N | 30 21 | 3.2 | C N | 31 12 | 29 | - | 1009.9 | 995 | 0 | - | - | 0 | - | - | 38.4 | 0.8
| 9 | 防城港 | 东兴58626 | 21°32′ | 107°58′ | 22.1 | 1971-2000 | 22.6 | 10.5 | 15.1 | 8.6 | 81 | 33.5 | 28.5 | 30.9 | 77 | 29.9 | 2.1 | C SSW | 24 11 | 3.3 | 1.7 | C ENE | 24 15 | 2 | C ENE | 24 10 | 24 | - | 1016.2 | 1001.4 | 0 | - | - | 0 | - | - | 38.1 | 3.3
| 10 | 河池 | 河池59023 | 24°42′ | 108°03′ | 211 | 1971-2000 | 20.5 | 6.3 | 10.9 | 4.3 | 75 | 34.6 | 27.1 | 31.7 | 66 | 30.7 | 1.2 | C ESE | 39 26 | 2 | 1.1 | C ESE | 43 16 | 1.9 | C ESE | 43 20 | 21 | - | 995.9 | 980.1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 39.4 | 0
| 11 | 来宾 | 来宾59242 | 23°45′ | 109°14′ | 84.9 | 1971-2000 | 20.8 | 5.5 | 10.8 | 3.6 | 75 | 34.6 | 27.7 | 32.2 | 66 | 30.8 | 1.8 | C SSW | 30 13 | 2.8 | 2.4 | NE | 25 | 3.3 | C NE | 27 17 | 25 | - | 1010.8 | 994.4 | 0 | - | - | 0 | - | - | 39.6 | -1.6
| 12 | 贺州 | 贺州59065 | 24°25′ | 111°32′ | 108.8 | 1971-2000 | 19.9 | 4 | 9.3 | 1.9 | 78 | 35 | 27.5 | 32.6 | 62 | 30.8 | 1.7 | C ESE | 22 19 | 2.3 | 1.5 | C NW | 31 21 | 2.3 | C NW | 28 12 | 26 | - | 1009 | 992.4 | 0 | - | - | 0 | - | - | 39.5 | -3.5
| 13 | 崇左 | 龙州59417 | 22°20′ | 106°51′ | 128.8 | 1971-2000 | 22.2 | 9 | 14 | 7.3 | 79 | 35 | 28.1 | 32.1 | 68 | 30.9 | 1 | C ESE | 48 6 | 2 | 1.2 | C ESE | 41 16 | 2.2 | C ESE | 46 10 | 24 | - | 1004 | 989 | 0 | - | - | 0 | - | - | 39.9 | -0.2
海南省 | 1 | 海口 | 海口59758 | 20°02′ | 110°21′ | 13.9 | 1971-2000 | 24.1 | 12.6 | 17.7 | 10.3 | 86 | 35.1 | 28.1 | 32.2 | 68 | 30.5 | 2.3 | S | 19 | 2.7 | 2.5 | ENE | 24 | 3.1 | ENE | 14 | 34 | - | 1016.4 | 1002.8 | 0 | - | - | 0 | - | - | 38.7 | 4.9
| 2 | 三亚 | 59948 | 18°14′ | 109°31′ | 5.9 | 1971-2000 | 25.8 | 17.9 | 21.6 | 15.8 | 73 | 32.8 | 28.1 | 31.3 | 73 | 30.2 | 2.2 | C SSE | 15 9 | 2.4 | 2.7 | ENE | 19 | 3 | C ESE | 14 13 | 54 | - | 1016.2 | 1005.6 | 0 | - | - | 0 | - | - | 35.9 | 5.1
重庆 | 1 | 重庆 | 重庆57515 | 29°31′ | 106°29′ | 351.1 | 1971-1986 | 17.7 | 4.1 | 7.2 | 2.2 | 83 | 35.5 | 26.5 | 31.7 | 59 | 32.3 | 1.5 | C ENE | 33 8 | 1.1 | 1.1 | C NNE | 46 13 | 1.6 | C NNE | 44 13 | 7.5 | - | 980.6 | 963.8 | 0 | - | - | 53 | 12.22--02.12 | 7.2 | 40.2 | -1.8
| 2 | 万州 | 万州57432 | 30°46′ | 108°24′ | 186.7 | 1971-2000 | 18 | 4.3 | 7 | 2.9 | 85 | 36.5 | 27.9 | 33 | 56 | 31.4 | 0.5 | C N | 74 5 | 2.3 | 0.4 | C NNE | 79 5 | 1.9 | C NNE | 96 5 | 12 | - | 1001.1 | 982.3 | 0 | - | - | 54 | 12.20--02.11 | 7.2 | 42.1 | -3.7
| 3 | 奉节 | 奉节57348 | 31°03′ | 109°30′ | 607.3 | 1971-2000 | 16.3 | 1.8 | 5.2 | 0 | 71 | 34.3 | 25.4 | 30.6 | 57 | 30.9 | 3 | C NNE | 22 17 | 2.6 | 3.1 | C NNE | 29 13 | 2.6 | C NNE | 24 16 | 22 | - | 1018.7 | 997.5 | 12 | 01.12--01.23 | 4.8 | 85 | 12.07--03.01 | 6 | 39.6 | -9.2
四川省 | 1 | 成都 | 成都56294 | 30°40′ | 104°01′ | 506.1 | 1971-2000 | 16.1 | 2.7 | 5.6 | 1 | 83 | 31.8 | 26.4 | 28.5 | 73 | 27.9 | 1.2 | C NNE | 41 8 | 2 | 0.9 | C NE | 50 13 | 1.9 | C NE | 43 11 | 17 | - | 963.7 | 948 | 0 | - | - | 69 | 12.08--02.14 | 6.2 | 36.7 | -5.9
| 2 | 广元 | 广元57206 | 32°26′ | 105°51′ | 492.4 | 1971-2000 | 16.1 | 2.2 | 5.2 | 0.5 | 64 | 33.3 | 25.8 | 29.5 | 64 | 28.8 | 1.2 | C SE | 42 8 | 1.6 | 1.3 | C N | 44 10 | 2.8 | C N | 41 8 | 24 | - | 965.4 | 949.4 | 7 | 01.13--01.19 | 4.9 | 75 | 12.03--02.15 | 6.1 | 37.9 | -8.2
| 11 | 甘孜州 | 康定56374 | 30°03′ | 101°58′ | 2615.7 | 1971-2000 | 7.1 | -6.5 | -2.2 | -8.3 | 65 | 22.8 | 16.3 | 19.5 | 64 | 18.1 | 2.9 | C SE | 30 21 | 5.5 | 3.1 | C ESE | 31 26 | 5.6 | C ESE | 28 22 | 45 | - | 741.6 | 742.4 | 145 | 11.06--03.30 | 0.3 | 187 | 10.14--04.18 | 1.7 | 29.4 | -14.1
| 15 | 宜宾 | 宜宾56492 | 28°48′ | 104°36′ | 3408 | 1971-2000 | 17.8 | 4.5 | 7.8 | 2.8 | 85 | 33.8 | 27.3 | 30.2 | 67 | 30 | 0.9 | C NW | 55 6 | 2.4 | 0.6 | C ENE | 68 6 | 1.6 | C NW | 59 5 | 11 | - | 982.4 | 965.4 | 0 | - | - | 32 | 12.26--01.26 | 7.7 | 39.5 | -1.7
| 12 | 南充 | 南坪区57411 | 30°47′ | 106°06′ | 309.3 | 1971-2000 | 17.3 | 3.6 | 6.4 | 1.9 | 85 | 35.3 | 27.1 | 31.3 | 61 | 31.4 | 1.1 | C NNE | 43 9 | 2.1 | 0.8 | C NNE | 56 10 | 1.7 | C NNE | 48 10 | 11 | - | 986.7 | 969.1 | 0 | - | - | 62 | 12.12--02.11 | 6.8 | 41.2 | -3.4
| 6 | 凉山州 | 西昌56571 | 27°54′ | 102°16′ | 1590.9 | 1971-2000 | 16.9 | 4.7 | 9.6 | 2 | 52 | 30.7 | 21.8 | 26.3 | 63 | 26.6 | 1.2 | C NNE | 41 9 | 2.2 | 1.7 | C NNE | 35 10 | 2.5 | C NNE | 37 10 | 69 | - | 838.5 | 834.9 | 0 | - | - | 0 | - | - | 36.6 | -3.8
| 7 | 遂宁 | 遂宁57405 | 30°30′ | 105°35′ | 278.2 | 1971-2000 | 17.4 | 3.9 | 6.5 | 2 | 86 | 34.7 | 27.5 | 31.1 | 63 | 30.7 | 0.8 | C NNE | 58 7 | 2 | 0.4 | C NNE | 75 5 | 1.9 | C NNE | 65 7 | 13 | - | 990 | 972 | 0 | - | - | 62 | 12.12--02.11 | 6.9 | 39.5 | -3.8
| 8 | 内江 | 内江57504 | 29°35′ | 105°03′ | 347.1 | 1971-2000 | 17.6 | 4.1 | 7.2 | 2.1 | 83 | 34.3 | 27.1 | 30.4 | 66 | 30.8 | 1.8 | C N | 25 11 | 2.7 | 1.4 | C NNE | 30 13 | 2.1 | C N | 25 12 | 13 | - | 980.9 | 963.9 | 0 | - | - | 50 | 12.22--02.09 | 7.3 | 40.1 | -2.7
| 9 | 乐山 | 乐山56386 | 29°34′ | 103°45′ | 424.2 | 1971-2000 | 17.2 | 3.9 | 7.1 | 2.2 | 82 | 32.8 | 26.6 | 29.2 | 71 | 29 | 1.4 | C NNE | 34 9 | 2.2 | 1 | C NNE | 45 11 | 1.9 | C NNE | 38 10 | 13 | - | 972.7 | 956.4 | 0 | - | - | 53 | 12.20--02.10 | 7.2 | 36.8 | -2.9
| 10 | 泸州 | 泸州57602 | 28°53′ | 105°26′ | 334.8 | 1971-2000 | 17.7 | 4.5 | 7.7 | 2.6 | 67 | 34.6 | 27.1 | 30.5 | 86 | 31 | 1.7 | C WSW | 20 10 | 1.9 | 1.2 | C NNW | 30 9 | 2 | C NNW | 24 9 | 11 | - | 983 | 965.8 | 0 | - | - | 33 | 12.25--01.26 | 7.7 | 39.8 | -1.9
| 11 | 绵阳 | 绵阳 | 31°28′ | 104°41′ | 470.8 | 1971-2000 | 16.2 | 2.4 | 5.3 | 0.7 | 79 | 32.6 | 26.4 | 29.2 | 70 | 28.5 | 1.1 | C ENE | 46 5 | 2.5 | 0.9 | C E | 57 7 | 2.7 | C E | 49 6 | 19 | - | 967.3 | 951.2 | 0 | - | - | 73 | 12.05--02.15 | 6.1 | 37.2 | -7.3
| 12 | 达州 | 达州 | 31°12′ | 107°30′ | 344.9 | 1971-2000 | 17.1 | 3.5 | 6.2 | 2.1 | 82 | 35.4 | 27.1 | 31.8 | 59 | 31 | 1.4 | C ENE | 31 27 | 2.4 | 1 | C ENE | 45 25 | 1.9 | C ENE | 37 27 | 13 | - | 985 | 967.5 | 0 | - | - | 65 | 12.10--02.12 | 6.6 | 41.2 | -4.5
| 13 | 雅安 | 雅安 | 29°59′ | 103°00′ | 627.6 | 1971-2000 | 16.2 | 2.9 | 6.3 | 1.1 | 80 | 32.1 | 25.8 | 28.6 | 70 | 27.9 | 1.8 | C WSW | 29 15 | 2.9 | 1.1 | C E | 50 13 | 2.1 | C E | 40 11 | 16 | - | 949.7 | 935.4 | 0 | - | - | 64 | 12.11--02.12 | 6.6 | 35.4 | -3.9
| 14 | 巴中 | 巴中 | 31°52′ | 106°46′ | 417.7 | 1971-2000 | 16.9 | 3.2 | 5.8 | 1.5 | 82 | 34.5 | 26.9 | 31.2 | 59 | 30.3 | 0.9 | C SW | 52 5 | 1.9 | 0.6 | C E | 68 4 | 1.7 | C SW | 60 4 | 17 | - | 979.9 | 962.7 | 0 | - | - | 67 | 12.09--02.13 | 6.2 | 40.3 | -5.3
| 15 | 资阳 | 资阳 | 30°07′ | 104°39′ | 357 | 1971-2000 | 17.2 | 3.6 | 6.6 | 1.3 | 84 | 33.7 | 26.7 | 30.2 | 65 | 29.5 | 1.3 | C S | 41 7 | 2.1 | 0.8 | C ENE | 58 7 | 1.3 | C ENE | 50 6 | 16 | - | 980.3 | 962.9 | 0 | - | - | 62 | 12.14--02.13 | 6.9 | 39.2 | -4
| 16 | 阿坝州 | 马尔康56172 | 31°54′ | 102°14′ | 2664.4 | 1971-2000 | 8.6 | -4.1 | -0.6 | -6.1 | 48 | 27.3 | 17.3 | 22.4 | 83 | 19.3 | 1.1 | C NW | 61 9 | 3.1 | 1 | C NW | 62 10 | 3.3 | C NW | 60 10 | 62 | 25 | 733.3 | 734.7 | 122 | 11.06--03.07 | 1.2 | 162 | 10.20--03.30 | 2.5 | 34.5 | -16
贵州省 | 1 | 贵阳 | 贵阳57816 | 26°35′ | 106°43′ | 1074.3 | 1971-2000 | 15.3 | -0.3 | 5 | -2.5 | 80 | 30.1 | 23 | 27.1 | 64 | 26.5 | 2.1 | C SSW | 24 17 | 3 | 2.1 | ENE | 23 | 2.5 | C ENE | 23 15 | 15 | - | 897.4 | 887.8 | 27 | 01.11--02.06 | 4.6 | 69 | 12.08--02.14 | 6 | 35.1 | -7.3
| 2 | 遵义 | 遵义57713 | 27°42′ | 106°53′ | 843.9 | 1971-2000 | 15.3 | 0.3 | 4.5 | -1.7 | 83 | 31.8 | 24.3 | 28.8 | 63 | 27.9 | 1.1 | C SSW | 48 7 | 2.3 | 1 | C ESE | 50 7 | 1.9 | C SSE | 49 6 | 11 | - | 924 | 911.8 | 35 | 01.05--02.08 | 4.4 | 91 | 12.04--03.04 | 5.6 | 37.4 | -7.1
| 3 | 毕节地区 | 毕节57707 | 27°18′ | 105°17′ | 1510.6 | 1971-2000 | 12.8 | -1.7 | 2.7 | -3.5 | 87 | 29.2 | 21.8 | 25.7 | 64 | 24.5 | 0.9 | C SSE | 60 12 | 2.3 | 0.6 | C SSE | 69 7 | 1.9 | C SSE | 62 9 | 17 | - | 850.9 | 844.2 | 67 | 12.10--02.14 | 3.4 | 112 | 11.19--03.10 | 4.4 | 39.7 | -11.3
| 4 | 安顺 | 安顺57806 | 26°15′ | 105°55′ | 1392.9 | 1971-2000 | 14.1 | -1.1 | 4.3 | -3 | 84 | 27.7 | 21.8 | 24.8 | 70 | 24.5 | 2.3 | SSW | 25 | 3.4 | 2.4 | ENE | 31 | 2.8 | ENE | 22 | 18 | - | 963.1 | 856 | 41 | 01.01--02.10 | 4.2 | 99 | 11.27--03.05 | 5.7 | 33.4 | -7.6
| 5 | 铜仁地区 | 铜仁57741 | 27°43′ | 109°11′ | 279.7 | 1971-2000 | 17 | 1.4 | 5.5 | -0.5 | 76 | 35.3 | 26.7 | 32.2 | 60 | 30.7 | 0.8 | C SSW | 62 7 | 2.3 | 0.9 | C ENE | 58 15 | 2.2 | C ENE | 61 11 | 15 | - | 991.3 | 973.1 | 5 | 01.29--02.02 | 4.9 | 64 | 12.12--02.13 | 6.3 | 40.1 | -9.2
| 6 | 黔西南州 | 兴仁57902 | 25°26′ | 105°11′ | 1378.5 | 1971-2000 | 15.3 | 0.6 | 6.3 | -1.3 | 84 | 28.7 | 22.2 | 25.3 | 69 | 24.8 | 1.8 | C ESE | 29 13 | 2.3 | 2.2 | C ENE | 19 18 | 2.3 | C ESE | 24 15 | 29 | - | 864.4 | 857.5 | 0 | - | - | 65 | 12.10--02.12 | 6.7 | 35.5 | -6.2
| 7 | 黔南州 | 罗甸57916 | 25°26′ | 106°46′ | 440.3 | 1971-2000 | 19.6 | 5.5 | 10.2 | 3.7 | 73 | 34.5 | *参考27.8 | 31.2 | 66 | 29.3 | 0.6 | C ESE | 69 4 | 1.7 | 0.7 | C ESE | 62 8 | 1.8 | C ESE | 64 6 | 21 | - | 968.6 | 954.7 | 0 | - | - | 0 | - | - | 39.2 | -2.7
| 8 | 黔东南州 | 凯里57825 | 26°36′ | 107°59′ | 720.3 | 1971-2000 | 15.7 | -0.4 | 4.7 | -2.3 | 80 | 32.1 | 24.5 | 29 | 64 | 28.3 | 1.6 | C SSW | 33 9 | 3.1 | 1.6 | C NNE | 26 22 | 2.3 | C NNE | 29 15 | 16 | - | 938.3 | 925.2 | 30 | 01.09--02.07 | 4.4 | 87 | 12.08--03.04 | 5.8 | 37.5 | -9.7
| 9 | 六盘水 | 盘县56793 | 25°47′ | 104°37′ | 1515.2 | 1971-2000 | 15.2 | 0.6 | 6.5 | -1.4 | 79 | 29.3 | 21.6 | 25.5 | 65 | 24.7 | 1.3 | C WSW | 48 9 | 2.5 | 2 | C ENE | 31 19 | 2.5 | C ENE | 39 14 | 33 | - | 849.6 | 843.8 | 0 | - | - | 66 | 12.09--02.12 | 6.9 | 35.1 | -7.9
云南省 | 1 | 昆明 | 昆明56778 | 25°01′ | 102°41′ | 1892.4 | 1971-2000 | 14.9 | 3.6 | 8.1 | 0.9 | 68 | 26.2 | 20 | 23 | 68 | 22.4 | 1.8 | C WSW | 31 13 | 2.6 | 2.2 | C WSW | 35 19 | 3.7 | C WSW | 31 16 | 66 | - | 811.9 | 808.2 | 0 | - | - | 27 | 12.17--01.12 | 7.7 | 30.4 | -7.8
| 2 | 保山 | 保山56748 | 25°07′ | 99°10′ | 1653.5 | 1971-2000 | 15.9 | 6.6 | 8.5 | 5.6 | 69 | 27.1 | 20.9 | 24.2 | 67 | 23.1 | 1.3 | C SSW | 50 10 | 2.5 | 1.5 | C WSW | 54 10 | 3.4 | C WSW | 52 8 | 74 | - | 835.7 | 830.3 | 0 | - | - | 6 | 01.01--01.06 | 7.9 | 32.3 | -3.8
| 3 | 昭通 | 昭通56586 | 27°21′ | 103°43′ | 1949.5 | 1971-2000 | 11.6 | -3.1 | 2.2 | -5.2 | 74 | 27.3 | 19.5 | 23.5 | 63 | 22.5 | 1.6 | C NE | 43 12 | 3 | 2.4 | C NE | 32 20 | 3.6 | C NE | 36 17 | 43 | - | 805.3 | 802 | 73 | 12.04--02.14 | 3.1 | 122 | 11.10--03.11 | 4.1 | 33.4 | -10.6
| 4 | 丽江 | 丽江56651 | 26°52′ | 100°13′ | 2392.4 | 1971-2000 | 12.7 | 3.1 | 6 | 1.3 | 46 | 25.6 | 18.1 | 22.3 | 59 | 21.3 | 2.5 | C ESE | 18 11 | 2.5 | 4.2 | WNW | 21 | 5.5 | WNW | 15 | 77 | - | 762.6 | 761 | 0 | - | - | 82 | 11.27--02.16 | 6.3 | 32.3 | -10.3
| 5 | 普洱 | 思茅56964 | 22°47′ | 100°58′ | 1302.1 | 1971-2000 | 18.4 | 9.7 | 12.5 | 7 | 78 | 29.7 | 22.1 | 25.8 | 69 | 24 | 1 | C SW | 51 10 | 1.9 | 0.9 | C WSW | 59 7 | 2.7 | C WSW | 55 7 | 64 | - | 871.8 | 865.3 | 0 | - | - | 0 | - | - | 35.7 | -2.5
| 6 | 红河州 | 蒙自56985 | 23°23′ | 103°23′ | 1300.7 | 1971-2000 | 18.7 | 6.8 | 12.3 | 4.5 | 72 | 30.7 | 22 | 26.7 | 62 | 25.9 | 3.2 | S | 26 | 3.9 | 3.8 | SSW | 24 | 5.5 | S | 23 | 62 | - | 865 | 871.4 | 0 | - | - | 0 | - | - | 35.9 | -3.9
| 7 | 西双版纳州 | 景洪56959 | 22°00′ | 100°47′ | 582 | 1971-2000 | 22.4 | 13.3 | 16.5 | 10.5 | 85 | 34.7 | 25.7 | 30.4 | 67 | 28.5 | 0.8 | C ESE | 58 8 | 1.7 | 0.4 | C ESE | 72 3 | 1.4 | C ESE | 68 5 | 57 | - | 851.3 | 942.7 | 0 | - | - | 0 | - | - | 41.1 | 1.9
| 8 | 文山州 | 文山州56994 | 23°23′ | 104°15′ | 1271.6 | 1971-2000 | 18 | 5.6 | 11.1 | 3.4 | 77 | 30.4 | 22.1 | 26.7 | 63 | 25.5 | 2.2 | SSE | 25 | 2.9 | 2.9 | S | 26 | 3.4 | SSE | 25 | 50 | - | 875.4 | 868.2 | 0 | - | - | 0 | - | - | 35.9 | -3
| 9 | 曲靖 | 沾益56786 | 25°35′ | 103°50′ | 1898.7 | 1971-2000 | 14.4 | 1.1 | 7.4 | -1.6 | 67 | 27 | 19.8 | 23.3 | 68 | 22.4 | 2.3 | C SSW | 19 19 | 2.7 | 3.1 | SW | 19 | 3.8 | SSW | 18 | 56 | - | 810.9 | 807.6 | 0 | - | - | 60 | 12.08--02.05 | 7.4 | 33.2 | -9.2
| 10 | 玉溪 | 玉溪56875 | 24°21′ | 102°33′ | 1636.7 | 1971-2000 | 15.9 | 5.5 | 8.9 | 3.4 | 73 | 28.2 | 20.8 | 24.5 | 66 | 23.2 | 1.4 | C WSW | 46 10 | 2.5 | 1.7 | C WSW | 61 6 | 1.8 | C WSW | 45 16 | 61 | - | 837.2 | 832.1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 32.6 | -5.5
| 11 | 临沧 | 临沧56951 | 23°53′ | 100°05′ | 1502.4 | 1971-2000 | 17.5 | 9.2 | 11.2 | 7.7 | 65 | 28.6 | 21.3 | 25.2 | 69 | 23.6 | 1 | C NE | 54 8 | 2.4 | 1 | C W | 60 4 | 2.9 | C NNE | 55 4 | 71 | - | 851.2 | 845.4 | 0 | - | - | 0 | - | - | 34.1 | -1.3
| 12 | 楚雄州 | 楚雄56768 | 25°01′ | 101°32′ | 1772 | 1971-2000 | 16 | 5.6 | 8.7 | 3.2 | 75 | 28 | 20.1 | 24.6 | 61 | 23.9 | 1.5 | C WSW | 32 14 | 2.6 | 1.5 | C WSW | 45 14 | 2.8 | C WSW | 40 13 | 66 | - | 823.3 | 818.8 | 0 | - | - | 8 | 01.01--01.08 | 7.9 | 33 | -4.8
| 13 | 大理州 | 大理56751 | 25°42′ | 100°11′ | 1990.5 | 1971-2000 | 14.9 | 5.2 | 8.2 | 3.5 | 66 | 26.2 | 20.2 | 23.3 | 64 | 22.3 | 1.9 | C NW | 27 10 | 2.4 | 3.4 | C ESE | 15 8 | 3.9 | C ESE | 20 8 | 68 | - | 802 | 798.7 | 0 | - | - | 29 | 12.15--01.12 | 7.5 | 31.6 | -4.2
| 14 | 德宏州 | 瑞丽56838 | 24°01′ | 97°51′ | 776.6 | 1971-2000 | 20.3 | 10.9 | 13 | 9.9 | 78 | 31.4 | 24.5 | 27.5 | 72 | 26.4 | 1.1 | C WSW | 46 10 | 2.5 | 0.7 | C WSW | 61 6 | 1.8 | C WSW | 51 8 | 66 | - | 927.6 | 918.6 | 0 | - | - | 0 | - | - | 36.4 | 1.4
| 15 | 怒江州 | 泸水56741 | 25°59′ | 98°49′ | 1804.9 | 1971-2000 | 15.2 | 6.7 | 9.2 | 5.6 | 56 | 26.7 | 20 | 22.4 | 78 | 22.4 | 2.1 | WSW | 30 | 2.3 | 2.1 | C NNE | 18 17 | 2.4 | WSW | 18 | 68 | - | 820.9 | 816.2 | 0 | - | - | 0 | - | - | 32.5 | -0.5
| 16 | 迪庆州 | 香格里拉56543 | 27°50′ | 99°42′ | 3276.1 | 1971-2000 | 5.9 | -6.1 | -3.2 | -8.6 | 60 | 20.8 | 13.8 | 17.9 | 63 | 15.6 | 2.1 | C SSW | 37 14 | 3.6 | 2.4 | C SSW | 38 10 | 3.9 | C SSW | 36 13 | 72 | 25 | 684.5 | 685.8 | 176 | 10.23--04.16 | 0.1 | 208 | 10.10--05.05 | 1.1 | 25.6 | -27.4
西藏 | 1 | 拉萨 | 拉萨55591 | 29°40′ | 91°08′ | 3648.7 | 1971-2000 | 8 | -5.2 | -1.6 | -7.6 | 28 | 24.1 | 13.5 | 19.2 | 38 | 19.2 | 1.8 | C SE | 30 12 | 2.7 | 2 | C ESE | 27 15 | 2.3 | C SE | 28 12 | 77 | 19 | 650.6 | 652.9 | 132 | 11.01--03.12 | 0.61 | 179 | 10.19--04.15 | 2.17 | 29.9 | -16.5
| 2 | 昌都地区 | 昌都56137 | 31°09′ | 97°10′ | 3306 | 1971-2000 | 7.6 | -5.9 | -2.3 | -7.6 | 37 | 26.2 | 15.1 | 21.6 | 46 | 19.6 | 1.2 | C NW | 48 6 | 2.1 | 0.9 | C NW | 61 5 | 2 | C NW | 51 6 | 63 | 81 | 679.9 | 681.7 | 148 | 10.28--03.24 | 3 | 185 | 10.17--04.19 | 1.6 | 33.4 | -20.7
| 3 | 那曲地区 | 那曲55299 | 31°29′ | 92°04′ | 4507 | 1971-2000 | -1.2 | -17.8 | 12.6 | -21.9 | 40 | 17.2 | 9.1 | 13.3 | 52 | 11.5 | 2.5 | C SE | 30 7 | 3.5 | 3 | C WNW | 39 11 | 7.5 | C WNW | 34 8 | 71 | 281 | 583.9 | 589.1 | 254 | 09.17--05.28 | -5.3 | 300 | 08.23--06.18 | -3.4 | 24.2 | -37.6
| 4 | 日喀则地区 | 日喀则55578 | 29°15′ | 88°53′ | 3936 | 1971-2000 | 6.5 | -7.3 | -3.2 | -9.1 | 28 | 22.6 | 13.4 | 18.9 | 40 | 17.1 | 1.3 | C SSE | 51 9 | 2.5 | 1.8 | C W | 50 11 | 4.5 | C W | 48 7 | 81 | 58 | 636.1 | 638.5 | 159 | 10.22--03.29 | -0.3 | 194 | 10.11--04.22 | 1 | 28.5 | -21.3
| 5 | 林芝地区 | 林芝56312 | 29°40′ | 94°20′ | 2991.8 | 1971-2000 | 8.7 | -2 | 0.5 | -3.7 | 49 | 22.9 | 15.6 | 19.9 | 61 | 17.9 | 1.6 | C E | 38 11 | 2.1 | 2 | C E | 27 17 | 2.3 | C E | 32 14 | 57 | 13 | 706.5 | 706.2 | 116 | 11.13--03.08 | 2 | 172 | 10.24--04.13 | 3.4 | 30.3 | -13.7
| 6 | 阿里地区 | 狮泉河55228 | 32°30′ | 80°05′ | 4278 | 1971-2000 | 0.4 | -19.8 | -12.4 | -24.5 | 37 | 22 | 9.5 | 17 | 31 | 16.4 | 3.2 | C W | 24 14 | 5 | 2.6 | C W | 41 17 | 5.7 | C W | 33 16 | 80 | - | 602 | 604.8 | 238 | 09.28--05.23 | -5.5 | 263 | 09.19--06.08 | -4.3 | 27.6 | -36.6
| 7 | 山南地区 | 错那55690 | 27°59′ | 91°57′ | 9280 | 1971-2000 | -0.3 | -14.4 | 9.9 | -18.2 | 64 | 13.2 | 8.7 | 11.2 | 68 | 9 | 4.1 | WSW | 31 | 5.7 | 3.6 | C WSW | 32 17 | 5.6 | WSW | 25 | 77 | 86 | 598.3 | 602.7 | 251 | 09.23--05.31 | -3.7 | 365 | 01.01--12.31 | -0.1 | 18.4 | -37
陕西省 | 1 | 西安 | 西安57036 | 34°18′ | 108°56′ | 397.5 | 1971-2000 | 13.7 | -3.4 | -0.1 | -5.7 | 66 | 35 | 25.8 | 30.6 | 58 | 30.7 | 1.9 | C ENE | 28 13 | 2.5 | 1.4 | C ENE | 41 10 | 2.5 | C ENE | 35 11 | 32 | 37 | 979.1 | 959.8 | 100 | 11.23--03.02 | 1.5 | 127 | 11.09--03.15 | 2.6 | 41.8 | -12.8
| 2 | 延安 | 延安53845 | 36°36′ | 109°30′ | 958.5 | 1971-2000 | 9.9 | -10.3 | -5.5 | -13.3 | 53 | 32.4 | 22.8 | 28.1 | 52 | 26.1 | 1.6 | C WSW | 28 16 | 2.2 | 1.8 | C WSW | 25 20 | 2.4 | C WSW | 26 17 | 61 | 77 | 913.8 | 900.7 | 133 | 11.06--03.18 | -1.9 | 159 | 10.23--03.30 | -0.5 | 38.3 | -23
| 3 | 宝鸡 | 宝鸡57016 | 34°21′ | 107°08′ | 612.4 | 1971-2000 | 13.2 | -3.4 | 0.1 | -5.8 | 62 | 34.1 | 24.6 | 29.5 | 58 | 29.2 | 1.5 | C ESE | 37 12 | 2.9 | 1.1 | C ESE | 54 13 | 2.8 | C ESE | 47 13 | 40 | 29 | 953.7 | 936.9 | 101 | 11.23--03.03 | 1.6 | 135 | 11.08--03.22 | 3 | 41.6 | -16.1
| 4 | 汉中 | 汉中57127 | 33°04′ | 107°02′ | 509.5 | 1971-2000 | 14.4 | -0.1 | 2.4 | -1.8 | 80 | 32.3 | 26 | 28.5 | 69 | 28.5 | 1.1 | C ESE | 43 9 | 1.9 | 0.9 | C E | 55 8 | 2.4 | C ESE | 49 8 | 27 | 8 | 964.3 | 947.8 | 72 | 12.04--02.13 | 3 | 115 | 11.15--03.09 | 4.3 | 38.3 | -10
| 5 | 榆林 | 榆林53646 | 38°14′ | 109°42′ | 1057.5 | 1971-2000 | 8.3 | -15.1 | -9.4 | -19.3 | 55 | 32.2 | 21.5 | 28 | 45 | 26.5 | 2.3 | C S | 27 17 | 3.5 | 1.7 | C N | 43 14 | 2.9 | C S | 35 11 | 64 | 148 | 902.2 | 889.9 | 153 | 10.27--03.28 | -3.9 | 171 | 10.17--04.05 | -2.8 | 38.6 | -30
| 6 | 安康 | 安康57245 | 32°43′ | 109°02′ | 290.8 | 1971-2000 | 15.6 | 0.9 | 3.5 | -0.9 | 71 | 35 | 26.8 | 30.5 | 64 | 30.7 | 1.3 | C E | 41 7 | 2.3 | 1.2 | C E | 49 13 | 2.9 | C E | 45 10 | 30 | 8 | 990.6 | 971.7 | 60 | 12.12--02.09 | 3.8 | 100 | 11.26--03.05 | 4.9 | 41.3 | -9.7
| 7 | 铜川 | 铜川53947 | 35°05′ | 109°04′ | 978.9 | 1971-2000 | 10.6 | -7.2 | -3 | -9.8 | 55 | 31.5 | 23 | 27.4 | 60 | 26.5 | 2.2 | ENE | 20 | 2.2 | 2.2 | ENE | 31 | 2.3 | ENE | 24 | 58 | 53 | 911.1 | 898.4 | 128 | 11.10--03.17 | -0.2 | 148 | 11.03--03.30 | 0.6 | 37.7 | -21.8
| 8 | 咸阳 | 武功57034 | 34°15′ | 108°13′ | 447.8 | 1971-2000 | 13.2 | -3.6 | -0.4 | -5.9 | 67 | 34.3 | *参考27.0 | 29.9 | 61 | 29.8 | 1.7 | C WNW | 28 | 2.9 | 1.4 | C NW | 34 7 | 2.3 | C WNW | 31 9 | 42 | 24 | 971.7 | 953.1 | 101 | 11.23--03.03 | 1.2 | 133 | 11.08--03.20 | 2.7 | 40.4 | -19.4
| 9 | 商洛 | 商州57143 | 33°52′ | 109°58′ | 742.2 | 1971-2000 | 12.8 | -3.3 | 0.5 | -5 | 59 | 32.9 | 24.3 | 28.6 | 56 | 27.6 | 2.2 | C SE | 27 18 | 3.9 | 2.6 | C NW | 22 16 | 4.1 | C SE | 26 15 | 47 | 18 | 937.7 | 923.3 | 100 | 11.25--03.04 | 1.9 | 139 | 11.09--03.27 | 3.3 | 39.9 | -13.9
甘肃省 | 1 | 兰州 | 兰州52889 | 36°03′ | 103°53′ | 1517.2 | 1971-2000 | 9.8 | -9 | -5.3 | -11.5 | 54 | 31.2 | 20.1 | 26.5 | 45 | 26 | 1.2 | C ESE | 48 9 | 2.1 | 0.5 | C E | 74 5 | 1.7 | C ESE | 59 7 | 53 | 98 | 851..5 | 843.2 | 130 | 11.05--03.14 | -1.9 | 160 | 10.20--03.28 | -0.3 | 39.8 | -19.7
| 2 | 酒泉 | 酒泉52533 | 39°46′ | 98°29′ | 1477.2 | 1971-2000 | 7.5 | -14.5 | -9 | -18.5 | 53 | 30.5 | 19.6 | 26.3 | 39 | 24.8 | 2.2 | C ESE | 24 8 | 2.8 | 2 | C W | 21 12 | 2.4 | C WSW | 21 10 | 72 | 117 | 856.3 | 847.2 | 157 | 10.23--03.28 | -4 | 183 | 10.12--04.12 | -2.4 | 36.6 | -29.8
| 3 | 平凉 | 平凉53915 | 35°33′ | 106°40′ | 1346.6 | 1971-2000 | 8.8 | -8.8 | -4.6 | -12.3 | 55 | 29.8 | 21.3 | 25.6 | 56 | 24 | 1.9 | C SE | 24 14 | 2.8 | 2.1 | C NW | 22 20 | 2.2 | C NW | 24 16 | 60 | 48 | 870 | 860.8 | 143 | 11.05--03.27 | -1.3 | 170 | 10.18--04.05 | 0 | 36 | -24.3
| 4 | 天水 | 天水57006 | 34°35′ | 105°45′ | 1141.7 | 1971-2000 | 11 | -5.7 | -2 | -8.4 | 62 | 30.8 | 21.8 | 26.9 | 55 | 25.9 | 1.2 | C ESE | 43 15 | 2 | 1 | C ESE | 51 15 | 2.2 | C ESE | 47 15 | 46 | 90 | 892.4 | 881.2 | 119 | 11.11--03.09 | 0.3 | 145 | 11.04--03.28 | 1.4 | 38.2 | -17.4
| 5 | 陇南 | 武都56096 | 33°24′ | 104°55′ | 1079.1 | 1971-2000 | 14.6 | 0 | 3.3 | -2.3 | 51 | 32.6 | 22.3 | 28.3 | 52 | 28.5 | 1.7 | C SSE | 39 10 | 3.1 | 1.2 | C ENE | 47 6 | 2.3 | C SSE | 43 8 | 47 | 13 | 898 | 887.3 | 64 | 12.09--02.10 | 3.7 | 102 | 11.23--03.04 | 4.8 | 38.6 | -8.6
| 6 | 张掖 | 张掖52652 | 38°56′ | 100°26′ | 1482.7 | 1971-2000 | 7.3 | -13.7 | -9.3 | -17.1 | 52 | 31.7 | 19.5 | 26.9 | 37 | 25.1 | 2 | C S | 25 12 | 2.1 | 1.8 | C S | 27 13 | 2.1 | C S | 25 12 | 74 | 113 | 855.5 | 846.5 | 159 | 10.21--03.28 | -4 | 178 | 10.12--04.07 | -2.9 | 38.6 | -28.2
| 7 | 白银 | 靖远52895 | 36°34′ | 104°41′ | 1398.2 | 1971-2000 | 9 | -10.7 | -6.9 | -13.9 | 58 | 30.9 | 21 | 26.7 | 48 | 25.9 | 1.3 | C S | 49 10 | 3.3 | 0.7 | C ENE | 69 6 | 2.1 | C S | 56 6 | 66 | 86 | 864.5 | 855 | 138 | 11.03--03.20 | -2.7 | 167 | 10.19--04.03 | -1.1 | 39.5 | -24.3
| 8 | 金昌 | 永昌52674 | 38°14′ | 101°58′ | 19976.1 | 1971-2000 | 5 | -14.8 | -9.6 | -18.2 | 45 | 27.3 | 17.2 | 23 | 45 | 20.6 | 3.1 | WNW | 21 | 3.6 | 2.6 | C WNW | 27 16 | 3.5 | C WNW | 19 18 | 78 | 159 | 802.8 | 798.9 | 175 | 10.15--04.04 | -4.3 | 199 | 10.05--04.21 | -3 | 35.1 | -28.3
| 9 | 庆阳 | 西峰镇53923 | 35°44′ | 107°38′ | 1421 | 1971-2000 | 8.7 | -9.6 | -4.8 | -12.9 | 53 | 28.7 | 20.6 | 24.6 | 57 | 24.3 | 2.4 | SSW | 16 | 2.9 | 2.2 | C NNW | 13 10 | 2.8 | SSW | 13 | 61 | 79 | 861.8 | 853.5 | 144 | 11.05--03.28 | -1.5 | 171 | 10.18--04.06 | -0.2 | 36.4 | -22.6
| 10 | 定西 | 临洮52986 | 35°22′ | 103°52′ | 1886.6 | 1971-2000 | 7.2 | -11.3 | -7 | -15.2 | 62 | 27.7 | 19.2 | 23.3 | 55 | 22.1 | 1.2 | C SSW | 43 7 | 1.7 | 1 | C NE | 52 7 | 1.9 | C ESE | 45 6 | 64 | 114 | 812.6 | 808.1 | 155 | 10.25--03.28 | -2.2 | 183 | 10.14--04.14 | -0.8 | 36.1 | -27.9
| 11 | 武威 | 武威52679 | 37°55′ | 102°40′ | 1530.9 | 1971-2000 | 7.9 | -12.7 | -7.8 | -16.3 | 49 | 30.9 | 19.6 | 26.4 | 41 | 24.8 | 1.8 | C NNW | 35 9 | 3.3 | 1.6 | C SW | 35 11 | 2.4 | C SW | 34 9 | 75 | 141 | 850.3 | 841.8 | 155 | 10.24--03.27 | -3.1 | 174 | 10.14--04.05 | -2 | 35.1 | -28.3
| 12 | 临夏州 | 临夏52984 | 35°35′ | 103°11′ | 1917 | 1971-2000 | 7 | -10.6 | -6.7 | -13.4 | 59 | 26.9 | 19.4 | 22.8 | 57 | 21.2 | 1 | C WSW | 54 9 | 2 | 1.2 | C N | 47 10 | 1.9 | C NNE | 49 9 | 63 | 85 | 809.4 | 805.1 | 156 | 10.24--03.28 | -2.2 | 185 | 10.13--04.15 | -0.8 | 36.4 | -24.7
| 13 | 甘南州 | 合作56080 | 35°00′ | 102°54′ | 2910 | 1971-2000 | 2.4 | -13.8 | -9.9 | -16.6 | 49 | 22.3 | 14.5 | 17.9 | 54 | 15.9 | 1.5 | C N | 46 13 | 3.3 | 1 | C N | 63 8 | 3 | C N | 50 11 | 66 | 142 | 713.2 | 716 | 202 | 10.08--04.27 | -3.9 | 250 | 09.15--05.22 | -1.8 | 30.4 | -27.9
青海省 | 1 | 西宁 | 西宁52866 | 36°43′ | 101°45′ | 2295.2 | 1971-2000 | 6.1 | -11.4 | -7.4 | -13.6 | 45 | 26.5 | 16.6 | 21.9 | 48 | 20.8 | 1.5 | C SSE | 37 17 | 2.9 | 1.3 | C SSE | 49 18 | 3.2 | C SSE | 41 20 | 68 | 123 | 774.4 | 772.9 | 165 | 10.20--04.02 | -2.6 | 190 | 10.10--04.17 | -1.4 | 36.5 | -24.9
| 2 | 玉树州 | 玉树56029 | 33°01′ | 97°01′ | 3681.2 | 1971-2000 | 3.2 | -11.9 | -7.6 | -15.8 | 44 | 21.8 | 13.1 | 17.3 | 50 | 15.5 | 0.8 | C E | 63 7 | 2.3 | 1.1 | C WNW | 62 7 | 3.5 | C WNW | 60 6 | 60 | 104 | 647.5 | 651.5 | 199 | 10.09--04.25 | -2.7 | 248 | 09.17--05.22 | -0.8 | 28.5 | -27.6
| 3 | 海西州 | 格尔木52818 | 36°25′ | 94°54′ | 2807.3 | 1971-2000 | 5.3 | -12.9 | -9.1 | -15.7 | 39 | 26.9 | 13.3 | 21.6 | 30 | 21.4 | 3.3 | WNW | 20 | 4.3 | 2.2 | C WSW | 23 12 | 2.3 | WNW | 15 | 72 | 84 | 723.5 | 724 | 176 | 10.15--04.08 | -3.8 | 203 | 10.02--04.22 | -2.4 | 35.5 | -26.9
| 4 | 黄南州 | 河南56065 | 34°44′ | 101°36′ | 8500 | 1972-2000 | 0 | -18 | -12.3 | -22 | 55 | 19 | 12.4 | 14.9 | 58 | 13.2 | 2.4 | C SE | 29 13 | 3.4 | 1.9 | C NW | 47 6 | 4.4 | C ESE | 35 9 | 69 | 177 | 663.1 | 668.4 | 243 | 09.17--05.17 | -4.5 | 285 | 09.01--06.12 | -2.8 | 26.2 | -37.2
| 5 | 海南州 | 共和52856 | 36°16′ | 100°37′ | 2835 | 1971-2000 | 4 | -14 | -9.8 | -16.6 | 43 | 24.6 | 14.8 | 19.8 | 48 | 19.3 | 2 | C SSE | 30 8 | 2.9 | 1.4 | C NNE | 45 12 | 1.6 | C NNE | 36 10 | 75 | 150 | 720.1 | 721.8 | 183 | 10.14--04.14 | -4.1 | 210 | 09.30--04.27 | -2.7 | 33.7 | -27.7
| 6 | 果洛州 | 达日56046 | 33°45′ | 99°39′ | 3967.5 | 1972-2000 | -0.9 | -18 | -12.6 | -21.1 | 53 | 17.3 | 10.9 | 13.4 | 57 | 12.1 | 2.2 | C ENE | 32 12 | 3.4 | 2 | C WNW | 48 7 | 4.9 | C ENE | 38 7 | 62 | 238 | 624 | 630.1 | 255 | 09.14--05.26 | -4.9 | 302 | 08.23--06.20 | -2.9 | 23.3 | -34
| 7 | 海北州 | 祁连52657 | 38°11′ | 100°15′ | 2787.4 | 1971-2000 | 1 | -17.2 | -13.2 | -19.7 | 44 | 23 | 13.8 | 18.3 | 48 | 15.9 | 2.2 | C SSE | 23 19 | 2.9 | 1.5 | C SSE | 36 13 | 2.3 | C SSE | 27 17 | 73 | 250 | 725.1 | 727.3 | 213 | 09.29--04.29 | -5.8 | 252 | 09.12--05.21 | -3.8 | 33.3 | -32
| 8 | 海东地区 | 民和52876 | 36°19′ | 102°51′ | 1813.9 | 1971-2000 | 7.9 | -10.5 | -6.2 | -13.4 | 51 | 28.8 | 19.4 | 24.5 | 50 | 23.3 | 1.4 | C SE | 38 8 | 2.2 | 1.4 | C SE | 40 10 | 2.6 | C SE | 38 11 | 61 | 108 | 820.3 | 815 | 146 | 11.02--03.27 | -2.1 | 173 | 10.15--04.05 | -0.8 | 37.2 | -24.9
宁夏 | 1 | 银川 | 银川53614 | 38°29′ | 106°13′ | 1111.4 | 1971-2000 | 9 | -13.1 | -7.9 | -17.3 | 55 | 31.2 | 22.1 | 27.6 | 48 | 26.2 | 2.1 | C SSW | 21 11 | 2.9 | 1.8 | C NNE | 26 11 | 2.2 | C NNE | 23 9 | 68 | 88 | 896.1 | 883.9 | 145 | 11.03--03.27 | -3.2 | 169 | 10.19--04.05 | -1.8 | 38.7 | -27.7
| 2 | 石嘴山 | 惠农53519 | 39°13′ | 106°46′ | 1091 | 1971-2000 | 8.8 | -13.6 | -8.4 | -17.4 | 50 | 31.8 | 21.5 | 28 | 42 | 26.8 | 3.1 | C SSW | 15 12 | 3.1 | 2.7 | C NNE | 26 11 | 4.7 | C SSW | 19 8 | 73 | 91 | 898.2 | 885.7 | 146 | 11.02--03.27 | -3.7 | 169 | 10.19--04.05 | -2.3 | 38 | -28.4
| 3 | 吴忠 | 同心53810 | 36°59′ | 105°54′ | 1343.9 | 1971-2000 | 9.1 | -12 | -7.1 | -16 | 50 | 32.4 | 20.7 | 27.7 | 40 | 26.6 | 3.2 | SSE | 23 | 3.4 | 2.3 | C SSE | 22 19 | 2.8 | SSE | 21 | 72 | 130 | 870.6 | 860.6 | 143 | 11.04--03.26 | -2.8 | 168 | 10.19--04.04 | -1.4 | 39 | -27.1
| 4 | 固原 | 固原53817 | 36°00′ | 106°16′ | 1753 | 1971-2000 | 6.4 | -13.2 | -8.1 | -17.3 | 56 | 27.7 | 19 | 23.2 | 54 | 22.2 | 2.7 | C SSE | 19 14 | 3.7 | 2.7 | C NNW | 18 9 | 3.8 | C SE | 18 11 | 67 | 121 | 826.8 | 821.1 | 166 | 10.21--04.04 | -3.1 | 189 | 10.10--04.16 | -1.9 | 34.6 | -30.9
| 5 | 中卫 | 中卫53704 | 37°32′ | 105°11′ | 1225.7 | 1971-2000 | 8.7 | -12.6 | -7.5 | -16.4 | 51 | 31 | 21.1 | 27.2 | 47 | 25.7 | 1.9 | C ESE | 37 20 | 1.9 | 1.8 | C WNW | 46 11 | 2.6 | C ESE | 40 13 | 72 | 66 | 883 | 871.7 | 145 | 11.02--03.26 | -3.1 | 170 | 10.18--04.05 | -1.6 | 37.6 | -29.2
新疆 | 1 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐51463 | 43°47′ | 87°37′ | 917.9 | 1971-2000 | 7 | -19.7 | -12.7 | -23.7 | 78 | 33.5 | 18.2 | 27.5 | 34 | 28.3 | 3 | NNW | 15 | 3.7 | 1.6 | C SSW | 29 10 | 2 | C NNW | 15 12 | 39 | 139 | 924.6 | 911.2 | 158 | 10.24--03.30 | -7.1 | 180 | 10.14--04.11 | -5.4 | 42.1 | -32.8
| 2 | 克拉玛依 | 克拉玛依51243 | 45°37′ | 84°51′ | 449.5 | 1971-2000 | 8.6 | -22.2 | -15.4 | -26.5 | 78 | 36.4 | 19.8 | 30.6 | 26 | 32.3 | 4.4 | NNW | 29 | 6.6 | 1.1 | C E | 49 7 | 2.1 | C NNW | 21 19 | 47 | 192 | 979 | 957.6 | 147 | 10.31--03.26 | -8.6 | 165 | 10.19--04.01 | -7 | 42.7 | -34.3
| 3 | 吐鲁番 | 吐鲁番51573 | 42°56′ | 89°12′ | 34.5 | 1971-2000 | 14.4 | -12.6 | -7.6 | -17.1 | 60 | 40.3 | 24.2 | 36.2 | 26 | 35.3 | 1.5 | C ESE | 34 13 | 2.4 | 0.5 | C SSE | 67 4 | 1.3 | C ESE | 48 7 | 56 | 83 | 1027.9 | 997.6 | 118 | 11.07--03.04 | -3.4 | 136 | 10.30--03.14 | -2 | 47.7 | -25.2
| 4 | 哈密 | 哈密52203 | 42°49′ | 93°31′ | 737.2 | 1971-2000 | 10 | -15.6 | -10.4 | -18.9 | 60 | 35.8 | 22.3 | 31.5 | 28 | 30 | 1.8 | C ENE | 36 13 | 2.8 | 1.5 | C ENE | 37 16 | 2.1 | C ENE | 35 13 | 72 | 127 | 939.6 | 921 | 141 | 10.31--03.20 | -4.7 | 162 | 10.18--03.28 | -3.2 | 43.2 | -28.6
| 5 | 和田 | 和田51828 | 37°08′ | 79°56′ | 1374.5 | 1971-2000 | 12.5 | -8.7 | -4.4 | -12.8 | 54 | 34.5 | 21.6 | 28.8 | 36 | 28.9 | 2 | C WSW | 19 10 | 2.2 | 1.4 | C WSW | 31 8 | 1.8 | C SW | 23 10 | 56 | 64 | 866.9 | 856.5 | 114 | 11.12--03.05 | -1.4 | 132 | 11.03--03.14 | -0.3 | 41.1 | -20.1
| 6 | 阿勒泰 | 阿勒泰51076 | 47°44′ | 88°05′ | 835.3 | 1971-2000 | 4.5 | -24.5 | -15.5 | -29.5 | 74 | 30.8 | 19.9 | 25.5 | 43 | 26.3 | 2.6 | C WNW | 23 15 | 4.2 | 1.2 | C ENE | 52 9 | 2.4 | C NE | 31 9 | 58 | 139 | 941.1 | 925 | 176 | 10.17--04.10 | -8.6 | 190 | 10.08--04.15 | -7.5 | 37.5 | -41.6
| 7 | 喀什地区 | 喀什51709 | 39°28′ | 75°59′ | 1288.7 | 1971-2000 | 11.8 | -10.9 | -5.3 | -14.6 | 67 | 33.8 | 21.2 | 28.8 | 34 | 28.7 | 2.1 | C NNW | 22 8 | 3 | 1.1 | C NNW | 44 9 | 1.7 | C NNW | 33 9 | 53 | 66 | 876.9 | 866 | 121 | 11.09--03.09 | -1.9 | 139 | 10.30--03.17 | -0.7 | 39.9 | -23.6
| 8 | 伊犁哈萨克自治州 | 伊宁51431 | 43°57′ | 81°20′ | 662.5 | 1971-2000 | 9 | -16.9 | -8.8 | -21.5 | 78 | 32.9 | 21.3 | 27.2 | 45 | 26.3 | 2 | C ESE | 20 16 | 2.3 | 1.3 | C E | 38 14 | 2 | C ESE | 28 14 | 56 | 60 | 947.4 | 934 | 141 | 11.03--03.23 | -3.9 | 161 | 10.20--03.29 | -2.6 | 39.2 | -36
| 9 | 巴音郭楞蒙自治州 | 库尔勒51656 | 41°45′ | 86°08′ | 931.5 | 1971-2000 | 11.7 | -11.1 | -7 | -15.3 | 63 | 34.5 | 22.1 | 30 | 33 | 30.6 | 2.6 | C ENE | 28 19 | 4.6 | 1.8 | C E | 38 19 | 3.2 | C E | 32 16 | 62 | 58 | 917.6 | 902.3 | 127 | 11.06--03.12 | -2.9 | 150 | 10.24--03.22 | -1.4 | 40 | -25.3
| 10 | 昌吉回族自治州 | 奇台51379 | 44°01′ | 89°34′ | 793.5 | 1971-2000 | 5.2 | -24 | -17 | -28.2 | 79 | 33.5 | 19.5 | 27.9 | 34 | 28.2 | 3.5 | SSW | 18 | 3.5 | 2.5 | SSW | 19 | 2.9 | SSW | 17 | 60 | 136 | 934.1 | 919.4 | 164 | 10.19--03.31 | -9.5 | 187 | 10.09--04.13 | -7.4 | 40.5 | -40.1
| 11 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 精河51334 | 44°37′ | 82°54′ | 320.1 | 1971-2000 | 7.8 | -22.2 | -15.2 | -25.8 | 81 | 34.8 | *参考26.2 | 30 | 39 | 28.7 | 1.7 | C SSW | 28 14 | 2 | 1 | C SSW | 49 12 | 1.6 | C SSW | 37 13 | 43 | 141 | 994.1 | 971.2 | 152 | 10.27--03.27 | -7.7 | 170 | 10.16--04.03 | -6.2 | 41.6 | -33.8
| 12 | 阿克苏地区 | 阿克苏51628 | 41°10′ | 80°14′ | 1103.8 | 1971-2000 | 10.3 | -12.5 | -7.8 | -16.2 | 69 | 32.7 | *参考25.7 | 28.4 | 39 | 27.1 | 1.7 | C NNW | 28 8 | 2.3 | 1.2 | C NNE | 32 15 | 1.6 | C NNE | 31 10 | 61 | 80 | 897.3 | 884.3 | 124 | 11.04--03.07 | -3.5 | 137 | 10.22--03.07 | -1.8 | 39.6 | -25.2
| 13 | 塔城地区 | 塔城51133 | 46°44′ | 83°00′ | 534.9 | 1971-2000 | 7.1 | -19.2 | -10.5 | -24.7 | 72 | 33.6 | *参考22.9 | 27.5 | 39 | 26.9 | 2.2 | N | 16 | 2.2 | 2 | C NNE | 22 22 | 2.1 | NNE | 17 | 57 | 160 | 963.2 | 947.5 | 162 | 10.23--04.02 | -5.4 | 182 | 10.13--04.12 | -4.1 | 41.3 | -37.1
| 14 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 乌恰51705 | 39°43′ | 75°15′ | 2175.7 | 1971-2000 | 7.3 | -14.1 | -8.2 | -17.9 | 59 | 28.8 | *参考19.4 | 23.6 | 27 | 24.3 | 3.1 | C WNW | 21 15 | 5 | 1.4 | C WNW | 59 7 | 5.9 | C WNW | 36 12 | 62 | 650 | 786.2 | 784.3 | 153 | 10.27--03.28 | -3.6 | 182 | 10.13--04.12 | -1.9 | 35.7 | -29.9
台湾、香港地区参考“采暖通风与空气调节室外气象参数(GBJ19-87 2001年版）”
台湾地区 | 1 | 台北 |  | 25°02′ | 121°31′ | 9 | 1961-1980 | 22.1 | 11 | 15 | 9 | 82 | 33.6 | 27.3 | 31 | - | 30.5 | 2.8 | C E | 15 13 | - | 3.7 | E | 29 | - | E | 24 | - | - | 1019.7 | 1005.3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 33 | -2
| 2 | 花莲 |  | 24°01′ | 121°37′ | 14 | 1961-1980 | 22.9 | 13 | 17 | 11 | 82 | 32 | 26.8 | 30 | - | 29.5 | 2 | C SW | 32 11 | - | 2.9 | C NE | 25 20 | - | C NE | 28 15 | - | - | 1017.8 | 1004.6 | 0 | 0 | - | - | - | - | 35 | 5
| 3 | 恒春 |  | 22°00′ | 120°45′ | 24 | 1961-1980 | 24.9 | 16 | 20 | 14 | 74 | 34 | 28.1 | 31 | - | 29.4 | 3.2 | C E | 14 11 | - | 5.1 | NE | 37 | - | NE | 27 | - | - | 1014.4 | 1003.7 | 0 | 0 | - | - | - | - | 39 | 8
香港地区 | 1 | 香港 |  | 22°18′ | 114°10′ | 32 | 1951-1980 | 22.8 | 10 | 16 | 8 | 71 | 32.4 | 27.3 | 31 | - | 30 | 5.3 | E | 25 | - | 6.5 | E | 42 | - | E | 39 | 44 | - | 1019.5 | 1005.6 | 0 | 0 |  | - | - | - | 36.1 | 0
（注：“参考”详见条文说明表19）

## 1-室外设计气象参数
使用说明：仅需根据项目情况输入黄色区域的参数
C.0 | 室外设计气象参数《GB50736-2012》 |  | Design Atmosphere Date of Outdoor | [5 empty] | 从气象参数表中复制
设计地点
设计地点 | 地理位置 | 省/直辖市/自治区 | Design location | L | — | 0
|  | 序号 |  |  |  | 5 |  |  | 5
|  | 市/区/自治州 | Design location | L | — | 常州 |  |  | 常州
气象台站信息 |  | 台站名称 | Atmosphere station Name | N | — | 常州58343 |  |  | 常州58343
|  | 北纬 | Northern latitude | N | ° | 31°46′ |  |  | 31°46′
|  | 东经 | East longitude | E | ° | 119°56′ |  |  | 119°56′
|  | 海拔 | Height above sea level | H | m | 4.9 |  |  | 4.9
|  | 统计年份 | Year of date | Y | — | 1971-2000 |  |  | 1971-2000
室外设计计算 温湿度 | 全年 | 年平均温度 | Average temperatures of year | Ty | ℃ | 15.8 |  |  | 15.8
| 冬季 | 供暖室外计算温度 | Heating bulb temperature | HB | ℃ | -1.2 |  |  | -1.2
| 冬季 | 通风室外计算温度 | EFtilated bulb temperature in winter | VB | ℃ | 3.1 |  |  | 3.1
| 冬季 | 空气调节室外计算温度 | Dry bulb temperature for AC in winter | DB | ℃ | -3.5 |  |  | -3.5
| 冬季 | 空调调节相对湿度 | Relative humidity in winter | RH | % | 75 |  |  | 75
| 夏季 | 空气调节室外计算干球温度 | Dry bulb temperature for AC in summer | DB | ℃ | 34.6 |  |  | 34.6
| 夏季 | 空气调节室外计算湿球温度 | Wet bulb temperature for AC in summer | WB | ℃ | 28.1 |  |  | 28.1
| 夏季 | 通风室外计算温度 | EFtilated bulb temperature in summer | VB | ℃ | 31.3 |  |  | 31.3
| 夏季 | 通风室外计算相对湿度 | Relative humidity for EF in summer | RH | ℃ | 68 |  |  | 68
| 夏季 | 空调室外计算日平均温度 | Average temperatures for AC in summer | Ts | ℃ | 31.5 |  |  | 31.5
风向、 风速及 频率 | 夏季 | 室外平均风速 | Outdoor mean wind speed in summer | v | m/s | 2.8 |  |  | 2.8
| 夏季 | 室外最多风向 | Wind direction in summer | f | — | SE |  |  | SE
| 夏季 | 室外最多风向频率 | Wind direction frequencly in summer | f | % | 17 |  |  | 17
| 夏季 | 室外最多风向平均风速 | Wind direction frequencly wind speed | v | m/s | 3.1 |  |  | 3.1
| 冬季 | 室外平均风速 | Outdoor mean wind speed in winter | v | m/s | 2.4 |  |  | 2.4
| 冬季 | 室外最多风向 | Wind direction in winter | f | — | C NE |  |  | C NE
| 冬季 | 室外最多风向频率 | Wind direction frequencn in winter | f | % | 9 |  |  | 9
| 冬季 | 室外最多风向平均风速 | Wind direction frequencly wind speed | v | m/s | 3 |  | WS | 3
| 全年 | 年最多风向 | Wind direction in year | v | — | SE |  |  | SE
| 全年 | 年最多风向频率 | Wind direction frequencnin year | v | — | 13 |  |  | 13
日照冻土 | 冬季 | 日照百分率 |  | φ | % | 42 |  |  | 42
| 冬季 | 最大冻土深度 |  | h | m | 12 |  |  | 12
大气压力 | 夏季 | 室外大气压力 | Barometric pressure in summer | Ps | hPa | 1026.1 |  | kpa | 1026.1
| 冬季 | 室外大气压力 | Barometric pressure in winter | Pw | hPa | 1005.3 |  | kpa | 1005.3
设计计算用供暖期天数及其平均温度 | 冬季 | 日平均温度≤+5℃的天数 |  | d | d | 56 |  |  | 56
| 冬季 | 日平均温度≤+5℃的起止日期 |  | date | — | 12.19--02.12 |  |  | 12.19--02.12
| 冬季 | 平均温度≤+5℃期间内的平均温度 |  | Tc | ℃ | 3.6 |  |  | 3.6
| 冬季 | 日平均温度≤+8℃的天数 |  | d | d | 102 |  |  | 102
| 冬季 | 日平均温度≤+8℃的起止日期 |  | date | — | 11.27--03.08 |  |  | 11.27--03.08
| 冬季 | 平均温度≤+8℃期间内的平均温度 |  | Tc | ℃ | 4.7 |  |  | 4.7
洁净室 极端气温 | 夏季 | 极端最高气温 | Extreme temperature for CR in summer | Tsj | ℃ | 39.4 |  |  | 39.4
| 冬季 | 极端最低气温 | Extreme temperature for CR in winter | Twj | ℃ | -12.8 |  |  | -12.8
焓湿图-室外空调 | 夏季 | 室外空调计算含湿量 | Air humidity for AC in summer | d | d/kg | 21.8 | 此部分为根据已知参数计算输入量
| 夏季 | 室外空调计算焓值 | Air enthalpy for AC in summer | h | kJ/kg | 90.8339
| 夏季 | 室外空调计算露点温度 | Dew-point bulb temperature for AC | L | ℃ | 0 |  | DP
| 冬季 | 室外空调计算含湿量 | Air humidity for AC in winter | d | d/kg | 2.08 |  | HR
| 冬季 | 室外空调计算焓值 | Air enthalpy for AC in winter | h | kJ/kg | 1.6516
焓湿图-室外空调-洁净室 | 夏季 | 室外空调计算极端含湿量 | Extreme air humidity for AC in summer | dj | d/kg | 21.2 | 此部分为查取中国气象数据集
| 夏季 | 室外空调计算极端焓值 | Extreme air enthalpy for AC in summer | hj | kJ/kg | 94.3309
| 冬季 | 室外空调计算极端含湿量 | Extreme air humidity for AC in winter | dj | d/kg | 0 | 此部分为查取中国气象数据集
| 冬季 | 室外空调计算极端焓值 | Extreme air enthalpy for AC in winter | hj | kJ/kg | -12.928

## 2-室内房间参数
使用说明：仅需根据项目情况输入黄色区域的参数
序号
3 | 房间编号 |  | 2F-01 | 2F-02 | 合计 | 合计 | 常用室内设计参数
4 | 房间名 |  | 1 | 1 |  |  | 温度℃ | 相对湿度% | 含湿量g/kg | 焓值 | 室内露点温度
5 | 面积 | m2 | 288 | 288 | 576 |  | 22 | 55% | 9.1 | 45.4 | 12.4
6 | 吊顶高 | m | 3 | 3 |  |  | 22 | 50% | 8.3 | 43.3 | 11
7 | 设计温度 | ℃ | 23±2 | 23±2 |  |  | 22 | 45% | 7.5 | 41.1 | 9.4
8 | 设计湿度 | % | 45±5 | 45±5 |  |  | 23 | 45% | 8 | 43.6 | 10.3
9 | 净化级别 | CR | ISO5.0 | ISO5.0 |  |  | 24 | 55% | 10.3 | 50.5 | 14.2
10 | 控制粒径 | um | 0.5 | 0.5 |  |  | 24 | 50% | 9.4 | 48.1 | 12.8
11 | 压力 | Pa | 20 | 20 |  |  | 24 | 45% | 8.4 | 45.7 | 11.2
12 | 噪声 | dB(A)
13 | 特殊要求 | URS
室内设计参数（夏季）
15 | 夏季计算温度 | ℃ | 23 | 23
16 | 夏季温度精度 | ℃ | 2 | 2
17 | 夏季计算湿度 | % | 45 | 45
18 | 夏季湿度精度 | % | ±5 | ±5
19 | 夏季室内含湿量 | g/kg | 8 | 8
20 | 夏季室内焓值 | kj/kg | 43.5686 | 43.5686
21 | 夏季室内露点温度 | ℃ | 10.3 | 10.3
室内设计参数（冬季）
22 | 冬季计算温度 | ℃ | 23 | 23
23 | 冬季温度精度 | ℃ | 2 | 2
24 | 冬季计算湿度 | % | 45 | 45
25 | 冬季湿度精度 | % | ±5 | ±5
26 | 室内含湿量 | g/kg | 8 | 8
27 | 室内焓值 | kj/kg | 43.5686 | 43.5686
28 | 室内露点温度 | ℃ | 10.3 | 10.3

## 3-洁净区(参数展示）
使用说明：仅需根据项目情况输入黄色区域的参数
序号 | 房间编号 |  | 2F-01 | 2F-02 | 0 | 0 | 0
2 | 房间名 | 单位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 合计 |  | 备注说明
| 面积 | sm | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 576
| 吊顶高 | m | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| 设计温度 | °C | 23 | 23 |  | 0 | 0
| 设计湿度 | % | 45 | 45 | 0 | 0 | 0
| 净化级别 | CR | ISO5.0 | ISO5.0 | 0 | 0 | 0
| 控制粒径 | um | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 压力 | Pa | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
| 室内空气含湿量 | g/kg | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
| 室内空气焓值 | kj/kg | 43.5686 | 43.5686 | 0 | 0 | 0 | 43.5686
| 室内空气露点温度 | °C | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 10.3
| 洁净换气次数 | ACH | [7 empty] | 按净化级别，详见表格
| 洁净截面风速 | m/s | [7 empty] | 按净化级别，详见表格
| 洁净循环风量 | CMH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FFU满布率 | % | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 人员数量 | 人
| 工艺热排风量-GEX | CMH | [5 empty] | 0
| 工艺酸排风量-SEX | CMH | [5 empty] | 0
| 工艺碱排风量-AEX | CMH | [5 empty] | 0
| 工艺有机排风量-VEX | CMH | [5 empty] | 0
| 一般全室排风-CEX | CMH | [5 empty] | 0
| 室内正压风量（按经验公式） | CMH | 1466.2566 | 1466.2566 | 0 | 0 | 0 | 2932.5132
正压风量换气次数
| 室内正压风量（按换气次数） | CMH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 室内正压风量(取大值） | CMH | 1466.2566 | 1466.2566 | 0 | 0 | 0
| 人员新风量指标 | CMH/人 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 人员新风量 | CMH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 人员湿负荷指标 | g/h/人 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 人员湿负荷 | g/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
室内冷负荷计算
夏冬季
| 维护结构冷负荷指标 | w/m2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 维护结构冷负荷 | Kw | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 28.8
| 维护结构热负荷指标 | w/m2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 维护结构热负荷 | Kw | 11.52 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 23.04
| 人员冷负荷指标 | w/人 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118
| 人员冷负荷(显热) | Kw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 灯光冷负荷 | Kw | 5.76 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 11.52
| FFU冷负荷 | Kw
| 工艺设备计算冷负荷 | Kw | 11.52 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 23.04
| 工艺设备负荷指标 | w/m2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 工艺设备冷负荷-面积指标法 | Kw | 11.52 | 11.52 | 0 | 0 | 0
| 工艺设备计算冷负荷 | kw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 工艺设备配电总功率（电动） | Kw | [5 empty] | 0
| 综合计算系数 | φ | [7 empty] | 半导体按0.3-0.35，面板按0.25-0.3
| 工艺设备配电总功率（电热） | Kw | [5 empty] | 0
| 综合计算系数 | φ | [7 empty] | 半导体按0.25-0.3，面板按0.2-0.25
| 工艺冷却水流量 | CMH | [5 empty] | 0
冷却水带走热量系数
| 冷却水带走冷量 | kw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 暂按6℃温差考虑
| 夏季室内总冷负荷 | Kw | 31.68 | 31.68 | 0 | 0 | 0 | 63.36
| 单位面积冷负荷 | w/m2 | 110 | 110 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 220
| 冬季室内总冷负荷 | Kw | 5.76 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 11.52 |  | 负值代表房间要加热
风量计算
| 新风空调送来新风温度 | °C | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 新风空调送来新风含湿量 | g/kg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 新风空调送来新风焓值 | kj/kg | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 处理湿负荷需新风量 | CMH | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| DCC进出风温差 | °C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 干盘管处理送风温差按3-4℃考虑
| 洁净计算所需送风量 | CMH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷负荷计算所需DCC进风量 | CMH | 31366.3366 | 31366.3366 | 0 | 0 | 0 | 62732.6733
| 冷负荷计算所需送风量 | CMH | 32832.5933 | 32832.5933 | 0 | 0 | 0 | 65665.1865
| 设计送风风量 | CMH | 32832.5933 | 32832.5933 | 0 | 0 | 0 | 65665.1865
| 设计换气次数 | ACH | 38.0007 | 38.0007 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 校核送风与室内温差 | °C | 2.866 | 2.866 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 设计新风量 | CMH | 1466.2566 | 1466.2566 | 0 | 0 | 0 | 2932.5132
| 新风比 | % | 4.466% | 4.466% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| DCC回风量 | CMH | 31366.3366 | 31366.3366 | 0 | 0 | 0 | 62732.6733
FFU计算
| FFU尺寸（过滤器尺寸） | mm | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175
| FFU尺寸（过滤器尺寸） | mm | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175
| 截面风速 | m/s | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
| 单个风量 | CMH | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730
| FFU需布置台数 | pcs | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36
| 实际布置台数 | pcs | [5 empty] | 0
| FFU核算满布率 | % | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 高架地板开孔率 | % | 1.513% | 1.513% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 风速按1.5-2m/s算,压差在5Pa
| 开孔高架地板布置率 | % | 8.898% | 8.898% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 17%
| 干盘管计算压损 | Pa | 5.5898 | 5.5898 | 0 | 0 | 0
| 回风百叶计算压损 | Pa | 1.1806 | 1.1806 | 0 | 0 | 0
| 高效过滤器压损 | Pa | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
| 初效过滤器压损 | Pa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 回风道压损 | Pa | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| FFU风机计算全压 | Pa | 181.7704 | 181.7704 | 175 | 175 | 175
| FFU风机计算功率 | kw | 0.21778 | 0.21778 | 0.21193 | 0.21193 | 0.21193
| FFU配电总功率 | kw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DC计算
| 单台干盘管尺寸 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
| 单台干盘管尺寸 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
| 干盘管迎面风速 | m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 干盘管计算需布置数量 | pcs | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 按2m/s
| 干盘管实际布置台数 | pcs | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| 单台干盘管处理风量 | CMH | 2412.7951 | 2412.7951 | 0 | 0 | 0
| 单台干盘管需处理冷量 | kw | 2.4369 | 2.4369 | 0 | 0 | 0 |  |  | 不考虑新风负荷
| 干盘管进出水温差 | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 单台干盘管水量 | m3/h | 0.41776 | 0.41776 | 0 | 0 | 0 |  |  | 按5度温差
| 干盘管实际迎面风速 | m/s | 0.54757 | 0.54757 | 0 | 0 | 0 |  |  | 小于2
| 干盘管送回风实际温差 | °C | 3 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
回风夹道计算
| 截面风速 | m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 回风夹道计算面积 | m2 | 4.3564 | 4.3564 | 0 | 0 | 0
| 回风夹道宽度 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
| 回风夹道计算长度 | m | 6.2235 | 6.2235 | 0 | 0 | 0
| 回风夹道实际长度 | m | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 回风夹道核算面积 | m2 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
| 核算截面风速 | m/s | 0.49788 | 0.49788 | 0 | 0 | 0
| 百叶尺寸-高 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
| 百叶尺寸-宽 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| 百叶迎面风速 | m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 百叶计算面积 | m2 | 4.3564 | 4.3564 | 0 | 0 | 0
| 百叶个数 | pcs | 10.8911 | 10.8911 | 0 | 0 | 0
| 洁净壁板标准板数量 | pcs | 20.8333 | 20.8333 | 20.8333 | 20.8333 | 20.8333
| 设计百叶个数 | pcs | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
| 核算迎面风速 | m/s | 0.60506 | 0.60506 | 0 | 0 | 0
| 静压箱层高度（梁下） | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| 回风旁通风阀尺寸-长 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| 回风旁通风阀尺寸-宽 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| 回风旁通风阀个数 | pcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 需静压箱层封板面积 | m2 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78
| 综合核算静压箱回风风速 | m/s | 0.46543 | 0.46543 | 0 | 0 | 0